## ΛΥΜ_2026m
ΛΥΜΑΤΑ | [14 empty] | ΣΩΛΗΝΕΣ PVC - ΛΥΜΑΤΑ
ΑΓΩΓΟΙ | Εμβαδό (ha) | Εμβ. αθροισ (ha) | Q (l/s/ha) |  |  | QH (l/sec) | P αιχμής | Qτελ (l/sec) | ΚΛΙΣΗ (%) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (%) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/sec) | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/sec) |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ % | Q μερικής πληρώσεως (L/s)
ΣΡ | 3 | 3 | 1.6667 |  |  | 5 | 2.618 | 13.0902 | 4 | 200 | 39.79% | 1.243 | 0.8834 | 0.019075 | 50% | 200 | 19.02 | 0.3 | 6.808
ΡΠ | 5 | 8 | 1.6667 |  |  | 13.3333 | 2.1847 | 29.1287 | 0.1 | 630 | 31.86% | 0.3764 | 0.3002 | 0.019167 |  | 250 | 23.78 | 0.215 | 10.46
ΥΤ | 5 | 5 | 1.6667 |  |  | 8.3333 | 2.366 | 19.7169 | 0.1 | 630 | 26.13% | 0.3357 | 0.2988 | 0.01914 |  | 315 | 29.96 | 0.16 | 16.7
ΤΠ | 0 | 5 | 1.6667 |  |  | 8.3333 | 2.366 | 19.7169 | 3 | 630 | 11.16% | 1.143 | 1.7 | 0.018478 |  | 355 | 33.76 | 0.135 | 21.09
ΠΛ | 5 | 18 | 1.6667 |  |  | 30 | 1.9564 | 58.6931 | 2 | 630 | 21.24% | 1.341 | 1.345 | 0.019037 |  | 400 | 38.04 | 0.115 | 26.77
ΞΝ | 10 | 10 | 1.6667 |  |  | 16.6667 | 2.1124 | 35.2062 | 0.1 | 630 | 35.38% | 0.3944 | 0.2975 | 0.019143 | 60% | 500 | 47.56 | 0.085 | 56.09
ΝΜ | 5 | 15 | 1.6667 |  |  | 25 | 2 | 50 | 1 | 630 | 23.35% | 0.9989 | 0.9483 | 0.019091 | 70% | 630 | 59.92 | 0.065 | 113.2
ΟΜ | 10 | 10 | 1.6667 |  |  | 16.6667 | 2.1124 | 35.2062 | 2 | 315 | 42.72% | 1.224 | 0.8404 | 0.019008 |  | 700 | 700 | 0.051 | 151.8
ΜΛ | 5 | 30 | 1.6667 |  |  | 50 | 1.8536 | 92.6777 | 1 | 630 | 32.11% | 1.186 | 0.9413 | 0.019166 |  | 800 | 800 | 0.045 | 203.5
ΛΚ | 0 | 48 | 1.6667 |  |  | 80 | 1.7795 | 142.3607 | 2 | 630 | 33.54% | 1.715 | 1.331 | 0.019159 |  | 900 | 900 | 0.038 | 256.1
[16 empty] | 1000 | 1000 | 0.032 | 311.2
| 48 | [14 empty] | 1100 | 1100 | 0.028 | 375.3
[16 empty] | 1200 | 1200 | 0.025 | 447.3
[16 empty] | 1300 | 1300 | 0.023 | 531.1
[16 empty] | 1400 | 1400 | 0.021 | 647.2
[16 empty] | 1500 | 1500 | 0.019 | 707
[16 empty] | 1600 | 1600 | 0.017 | 794.4
0.3 m/s < ταχύτητα < 3.0 m/s
Η ελάχιστη κλίση δίνει για το 1/10 της παροχής ταχύτητα > 0.3 m/s
ΔΕΔΟΜΕΝΑ | [14 empty] | Η Q μερικής πληρώσ.υπολογίσθηκε από ελάχιστη κλίση και μέγιστη επιτρ.πλήρωση
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (κάτ/ha) | ΜΕΣΗ ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (l/κατ/ημέρ) | ΞΕΝΑ ΝΕΡΑ % | QΗ (l/sec/ha) | Q (l/sec/ha) | [10 empty] | Κλίσεις < 0.1% δύσκολα υλοποιούνται κατασκευαστικά
400 | 200 | 20% | 1.3889 | 1.6667 | Τομέας Β

## ΟΜΒ_2026m
ΟΜΒΡΙΑ | [16 empty] | ΣΩΛΗΝΕΣ PVC - ΟΜΒΡΙΑ 0.6 m/s < ταχύτητα < 6.0 m/s
ΑΓΩΓΟΙ | ΕΜΒΑΔΟΝ (ha) | ΕΜΒΑΔΟΝ αθρ (ha) | Περίοδος επαναφ Τ (ετη) | CΓ = 0.3 | ΣC*F | i*2.7777 | Qτελ (l/sec) | ΚΛΙΣΗ (%) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (%) | ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/sec) | ΜΗΚΟΣ (m) | ΜΕΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (min) | ΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (min) | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/sec) |  | ΠΛΗΡΩΣΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ % | Q μερικής πληρώσεως (L/s)
ΣΡκ | 5 | 5 | 10 |  | 2.5 | 454.169 | 1135.4224 | 4 | 800 | 57.04% | 3.883 | 100 | 0.42922 | 10 | 2.327 | 0.018473 | 70% | 400 | 0.43 | 101
ΡΠκ | 3 | 8 | 10 |  | 4 | 447.5021 | 1790.0083 | 0.1 | 1700 | 67.29% | 1.102 | 100 | 1.5124 | 10.4292 | 0.635 | 0.017903 |  | 500 | 0.32 | 155
ΥΤδ | [17 empty] | 600 | 0.25 | 222
ΤΠδ | 10 | 10 | 5 |  | 5 | 374.7039 | 1873.5194 | 3 | 900 | 70.24% | 3.924 | 100 | 0.42474 | 10 | 2.239 | 0.017712 |  | 700 | 0.2 | 300
ΠΛκ | 5 | 23 | 10 |  | 11.5 | 425.7519 | 4896.1467 | 2 | 1700 | 50.75% | 4.234 | 100 | 0.39364 | 11.9416 | 2.69 | 0.018748 |  | 800 | 0.17 | 395
ΞΝδ | 5 | 5 | 5 |  | 2.5 | 374.7039 | 936.7597 | 0.1 | 1700 | 46.48% | 0.9065 | 100 | 1.8386 | 10 | 0.6063 | 0.0189 |  | 900 | 0.145 | 500
ΝΜδ | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 352.4158 | 1762.0788 | 1 | 1700 | 35.05% | 2.484 | 100 | 0.67096 | 11.8386 | 2.038 | 0.019146 |  | 1000 | 0.125 | 615
ΟΜδ | 5 | 5 | 5 |  | 2.5 | 374.7039 | 936.7597 | 2 | 800 | 62.64% | 2.827 | 100 | 0.58955 | 10 | 1.744 | 0.01818 |  | 1100 | 0.113 | 754
ΜΛδ | 0 | 15 | 5 |  | 7.5 | 345.0418 | 2587.8136 | 1 | 1700 | 43.06% | 2.767 | 100 | 0.60234 | 12.5095 | 2.038 | 0.018999 |  | 1200 | 0.1 | 894
ΛΚκ | 10 | 48 | 10 |  | 24 | 410.5623 | 9853.4959 | 2 | 1900 | 64.42% | 5.103 | 100 | 0.32661 | 13.1119 | 3.104 | 0.018077 |  | 1300 | 0.09 | 1051
[18 empty] | 1400 | 0.08 | 1207
| 48 | [16 empty] | 1500 | 0.075 | 1405
[18 empty] | 1600 | 0.068 | 1589
[18 empty] | 1700 | 0.063 | 1798
[18 empty] | 1800 | 0.057 | 1991
[18 empty] | 1900 | 0.0535 | 2228
[18 empty] | 2000 | 0.05 | 2470
Για τη μεταφορά των ομβρίων και λυμάτων από το Κ στο Ζ, θα κατασκευαστεί αγωγός που θα περάσει μέσα από το ποτάμι, | [17 empty] | 2100 | 0.047 | 2728 | Πολύ μικρή κλίση
υποβρύχιος, με ελάχιστη κλίση. | [17 empty] | 2200 | 0.044 | 2988 | από εδώ και κάτω
Περιοχή Ξάνθης | [17 empty] | 2300 | 0.042 | 3286
α=0.18h | 0.18 | [16 empty] | 2400 | 0.04 | 3593
η* | 0.724 | [16 empty] | 2500 | 0.037 | 3853
ξ=0.18 | 0.18 | [16 empty] | 2600 | 0.036 | 4219
λ* | 129.206 | [16 empty] | 2700 | 0.034 | 4534
β* | 0.021 | [16 empty] | 2800 | 0.032 | 4847
περίοδος επαναφοράς Τ (έτη) | 10 | [16 empty] | 2900 | 0.031 | 5239
διάρκεια βροχής k (h) | 0.20983 | [16 empty] | 3000 | 0.029 | 5546
ένταση βροχής x (mm/h) | 150.1869 | [16 empty] | 3100 | 0.028 | 5948
Ύψος βροχής (mm) | 31.5142 | [16 empty] | 3200 | 0.0265 | 6297
[18 empty] | 3300 | 0.026 | 6771
[18 empty] | 3400 | 0.025 | 7190
Η ελάχιστη κλίση δίνει για το 1/10 της παροχής ταχύτητα > 0.6 m/s (n=0.015)
Η Q μερικής πληρώσ.υπολογίσθηκε από ελάχιστη κλίση και μέγιστη επιτρ.πλήρωση (n=0.015)
Κλίσεις < 0.1% δύσκολα υλοποιούνται κατασκευαστικά