           ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

                           ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΔΙΔΑΣΚΩΝ :
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ




Επίκουρος   Καθηγητής   Δ.Π.Θ.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ    ΕΡΓΑΣΙΑ    ΓΙΑ    ΤΟ    ΜΑΘΗΜΑ    ΤΟΥ

6ΟΥ    ΕΞΑΜΗΝΟΥ   «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΘΕΜΑ :  « ΜΕΛΕΤΗ  ΜΙΚΡΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ »

Στην  πιο   κάτω   κάτοψη  απεικονίζεται  μικρή  βιομηχανική  εγκατάσταση  διαστάσεων   90 m  Μήκος ,  30 m  Πλάτος   και  3,50 m  Ύψος ,   που  τροφοδοτείται  από  το  δίκτυο  της  Δ.Ε.Η.  ( 230 / 400 V ,  50 Hz )   και  περιλαμβάνει   πέντε  μηχανές   εργασίας  οι  οποίες  κινούνται  από  αντίστοιχους ασύγχρονους  τριφασικούς  ηλεκτροκινητήρες  βραχυκυκλωμένου  δρομέα  με  τα  πιο  κάτω  χαρακτηριστικά  στοιχεία  κατά  την  λειτουργία  τους.

Μ1:    9,5 Hp ,  
400 V ,
n = 0,75, 
cos φ = 0,75
Μ2:     15 Hp ,  
400 V ,
n = 0,78, 
cos φ = 0,72

Μ3:  12,5 Hp ,     230 / 400 V ,
n = 0,86, 
cos φ = 0,70

Μ4: 
40  Hp ,  
400 V ,
n = 0,89, 
cos φ = 0,80
Μ5:  
25  Hp ,  
400 V ,
n = 0,82, 
cos φ = 0,78
Οι  θέσεις  των  κινητήρων  και  οι  αποστάσεις  τους  από  τον  γενικό  πίνακα  (Γ.Π.)  διανομής  δίνονται  στο  σχέδιο.

Ο  φωτισμός   του   χώρου   γίνεται   από   τριφασικό   υποπίνακα   φωτισμού  (Π.Φ.)  που   απέχει    8 m     από   τον   γενικό   πίνακα    διανομής   και   περιλαμβάνει       6  γραμμές φωτισμού τουλάχιστον  με ικανό αριθμό φωτιστικών σωμάτων η κάθε μία

3  γραμμές  μονοφασικών  ρευματοδοτών  με  εννέα  ρευματοδότες  η  κάθε  μία.


















Να   πραγματοποιηθεί  η  μελέτη  εγκατάστασης  του  πιο  πάνω  βιομηχανικού  χώρου   που   θα   περιλαμβάνει:

Α.  Φωτοτεχνική   μελέτη.

Να  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά  σώματα  φθορισμού  με  τέσσερις  ( 4 )  λαμπτήρες  το  καθένα,   ισχύος  80 W   και  Φλαμπτήρα = 3.600 lum .

Χρωματισμός  οροφής  λευκός.

Χρωματισμός  τοίχων  ημιανοικτός.

Είδος  φωτισμού :  υπερισχύων  άμεσος.

Επιθυμητή  ένταση  φωτισμού   E = 250 lux   στο  επίπεδο  εργασίας   h = 0,80 m.

Να  υπολογισθεί  ο  συνολικός  αριθμός  φωτιστικών  σωμάτων  και  λαμπτήρων ,  να  διανεμηθεί  στις  αντίστοιχες  γραμμές  φωτισμού  και  να  σχεδιαστεί   η  σχετική προτεινόμενη  διάταξή  τους  στο  χώρο .

Β.  Ηλεκτρολογική  μελέτη.

Η  ηλεκτρολογική   μελέτη   θα  περιλαμβάνει :

· τον  υπολογισμό  των  διατομών  των  καλωδίων  τροφοδοσίας  για  τον  κάθε  ηλεκτροκινητήρα   ξεχωριστά.

· την  επιλογή  των  ασφαλειών  και  του  διακόπτη  της  κάθε  γραμμής  τροφοδοσίας.

· την  επιλογή  και  ρύθμιση  των  μέσων  προστασίας  των  κινητήρων  (θερμικό, διακόπτη  Υ-Δ).

· τον  υπολογισμό  της  παροχής  προς  τον  υποπίνακα   φωτισμού.

· τον  υπολογισμό  της  κεντρικής   παροχής  της  εγκατάστασης   από  τον  μετρητή  στον   Γενικό  Πίνακα.

· τον  σχεδιασμό  του  μονογραμμικού  σχεδίου  των  πινάκων.

Για  τον  υπολογισμό  των   κεντρικών  παροχών  να  θεωρηθεί   κατάλληλος   συντελεστής   ετεροχρονισμού   των   φορτίων.

Γ.  Μελέτη  Άεργης  Αντιστάθμισης.

Να   υπολογιστεί   ο   μέσος  συντελεστής  ισχύος   της  εγκατάστασης   και  να  προσδιοριστεί   η  επιθυμητή   κεντρική   αντιστάθμιση  αέργου   ισχύος   της  μονάδας   έτσι   ώστε   να   επιτευχθεί  συντελεστής   ισχύος   >  0,95 .

Για  τον  φωτισμό  του  χώρου   θα  θεωρηθεί  κεντρική  άεργη  αντιστάθμιση  και  ο  συντελεστής  ισχύος  των  σωμάτων  φθορισμού  θα  ληφθεί   ίσος  με   0,40 .

Να  προσδιοριστεί   η   συνολική   άεργος   ισχύς  των  πυκνωτών  αντιστάθμισης  και   η  χωρητικότητα  του  κάθε  πυκνωτή   για  συνδεσμολογία   τριγώνου ,  και  να  προταθεί  κατάλληλου   τύπου  ερμάριο  με  συγκεκριμένα   βήματα.

Δ.  Μελέτη  Γείωσης.

Να  προσδιοριστεί  ο  κατάλληλος  τρόπος  γείωσης  προστασίας  της  εγκατάστασης   για   να   επιτευχθεί   συνολική   αντίσταση    γείωσης  <  10 Ω.

Η  μονάδα   είναι  εγκατεστημένη  σε  περιοχή  όπου  το  έδαφος   είναι   υγρό  χαλίκι   με   αντίσταση   εδάφους   300 Ω m .

Η   Εξαμηνιαία   προαιρετική   Εργασία   μπορεί  να   παραδοθεί   μέχρι   και   την   ημέρα   των   τελικών   Εξετάσεων   του   Ιουνίου   2026   και   θα  μετρήσει   θετικά   στην   τελική   βαθμολογία    με     2   μονάδες.

 Γείωση











kWh





6 m





90 m





Γ.Π.





8 m





15 m





25 m





30 m





Μ 1 3~





Μ 2 3~





Μ 3 3~





15 m





30 m





Μ 4 3~





Μ 5 3~





Π.Φ.








