# Άσκηση 2. ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σχ.10.1

K3

18  l/s

K2

12  l/s

K1

30  l/s

Δίνεται:

Ονομαστική διάμετρος (mm) των αγωγών ΡΕ τρίτης γενιάς (εξωτερική),

10 atm:

(1 - 2) = Φ160, (2 - 3) = Φ 110, (3 – 1) = Φ140

- Ισοδύναμη τραχύτητα αγωγού ks= 0,02mm

- Κινηματική συνεκτικότητα νερού ν = 1x10-6 m2 /s

- Μήκη αγωγών (1 - 2)=200m, (2-3)= 300 m, (3 - 1)- 150 m

- Θεωρείστε αμελητέες υδατικές απώλειες

10 atm-Διάμετρος πολυαιθυλαινίου τρίτης γενιάς

| Ονομαστική Διάμετρος (mm) | Εσωτερική Διάμετρος (mm) |
| --- | --- |
| 110 | 96.8 |
| 140 | 123.4 |
| 160 | 141 |

Ζητείται:

- Ο προσδιορισμός των παροχών στο δίκτυο.

- Ο προσδιορισμός της πιεζομετρικής γραμμής για το δίκτυο αν το υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής στο Α είναι ΗΑ =+100 m.

- Aν ο οικισμός αποτελείται από διόροφες και μονόροφες κατοικίες και τα υψόμετρα εδάφους σε m είναι: Κ1 (+49 m), Κ1 (+51 m), Κ1 (+48 m), επαρκεί το δίκτυο;

Προσδιορισμός των παροχών στο δίκτυο

Θεωρώ «αυθαίρετες» αρχικές τιμές για την παροχή με τρόπο ώστε να ικανοποιείται η εξίσωση συνεχείας των παροχών στους κόμβους. Ως θετική φορά ορίζεται η ωρολογιακή.

Ξεκινώ από τον κόμβο Κ1 όπου έχουμε την εισροή. Στη συγκεκριμένη άσκηση δεν υπάρχει κατανάλωση κόμβου. Οπότε στον κόμβο Α η εξίσωση της συνεχείας των παροχών γίνεται:

Qα12+Qα13=+30 l/s

0

30 l/s

16 l/s

14 l/s

K1

Σχ.10.2 Αρχικές παροχές στον  κόμβο  Κ1

Έστω:

Qα12=+16  l/s 	(+). Τότε:

Qα13=−14  l/s 	(-)

Όμοια από εξίσωση συνεχείας των παροχών στον κόμβο Κ2 προκύπτει:

Qα23=+4  l/s

Πράγματι οι παραπάνω παροχές ικανοποιούν τις εξισώσεις της συνέχειας των παροχών στο κόμβο Κ3 (επαλήθευση).

K3

18  l/s

K2

12  l/s

K1

30  l/s

16  l/s

14  l/s

4 l/s

Σχ.10.4 Αρχικές παροχές

Διορθώνω τις αρχικές θεωρηθείσες παροχές με βάση την μέθοδο Q- Cross

Για κάθε κλάδο προσδιορίζεται η ταχύτητα ροής (με βάση την αρχικά θεωρηθείσα παροχή και την τοποθετούμενη διάμετρο του εμπορίου (στους Υδραυλικούς υπολογισμούς τίθεται η εσωτερική διάμετρος):

V=4QαρχπD2

για τους επόμενους υπολογισμούς:

D: εσωτερική διάμετρος (m)

Q (m3/s)

k (m)

Ακολούθως προσδιορίζεται ο αριθμός Re:

Re=V⋅Dν=V⋅D10−6 όπου ν η κινηματική συνεκτικότητα (1·10-6)

Ο συντελεστής τριβής προτείνεται να προσδιορίζεται από τον ρητό τύπο των Swamee and Jain (1976).

f=0,25log5,74Re0,9+kD3,72

Για κάθε κλάδο προσδιορίζεται η αντίσταση του αγωγού από την εξίσωση των Darcy-Weisbach για το ύψος απωλειών:

R=8⋅f⋅Lg⋅π2⋅D5 (n=2)

hf=R⋅Qαρχ2

Εφαρμόζοντας την εξίσωση ενέργειας στον βρόχο προσδιορίζω την ΔQ:

ΔQ=−RiQαρχi2RiQαρχi=−hfx(∗)

(*)  Ο παρανομαστής είναι άθροισμα θετικών αριθμών

Ο αριθμητής του κλάσματος δεν είναι παρά η ενεργειακή διαδρομή σε ένα βρόχο και στο τέλος των υπολογισμών (μετά την τελευταία επανάληψη) θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν.

Αν η ΔQ προκύψει θετικός αριθμός τότε έχει θετική φορά (ωρολογιακή φορά).

Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

(ομόσημοι)

|  | Q (m3/sec) | D (m) | L (m) | V (m/sec) | Re | k/D | f | Rmms2 | hf (m) | Xmm3s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1-2) | 0,016 | 0,1410 | 200 | 1,03 | 144554,37 | 0,00014 | 0,018 | 5207,149 | 1,333 | 166,629 |
| (2-3) | 0,004 | 0,0968 | 300 | 0,54 | 52639,89051 | 0,00021 | 0,021 | 62298,2 | 0,997 | 498,38 |
| (1-3) | -0,014 | 0,1234 | 150 | -1,17 | 144525,08 | 0,00016 | 0,018 | 7662,863 | -1,502 | 214,560 |
| # Σ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,828 | 879,575 |

ΔQ0=−RiQia22RiQia=−hfx=−0.828879.575=−0.00094

Εφόσον ΔQ≥0.0001m3s συνεχίζω την επαναληπτική διαδικασία

Διορθωμένες παροχές:

Q1i=Qia+ΔQ0, Q11−2=16−0.94=15.06 l/sQ12−3=4−0.94=3.06 l/sQ11−3=−14−0.94=−14.94 l/s

οπότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

|  | Q (m3/sec) | D (m) | L (m) | V (m/sec) | Re | k/D | f | Rmms2 | hf (m) | xmm3s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1-2) | 0,01506 | 0,1410 | 200 | 0,96 | 135981,73 | 0,00014 | 0,018 | 5258,805 | 1,193 | 158,382 |
| (2-3) | 0,00306 | 0,0968 | 300 | 0,42 | 40232,948 | 0,00021 | 0,023 | 65753,342 | 0,615 | 402,249 |
| (1-3) | -0,01494 | 0,1234 | 150 | -1,25 | 154163,39 | 0,00016 | 0,018 | 7587,004 | -1,694 | 226,718 |
| # Σ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 | 787,350 |

ΔQ1=−RiQi122RiQi1=−hfx=−0.00055

Εφόσον ΔQ≥0.0001m3s συνεχίζω την επαναληπτική διαδικασία διορθώνοντας τις παροχές:Q2i=Qi1+ΔQ1, οπότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

|  | Q (m3/sec) | D (m) | L (m) | V (m/sec) | Re | k/D | f | Rmms2 | hf (m) | xmm3s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1-2) | 0,01491 | 0,1410 | 200 | 0,96 | 134674,38 | 0,00014 | 0,018 | 5267,096 | 1,172 | 157,107 |
| (2-3) | 0,00291 | 0,0968 | 300 | 0,40 | 38328,65 | 0,00021 | 0,023 | 66419,163 | 0,564 | 387,090 |
| (1-3) | -0,01509 | 0,1234 | 150 | -1,26 | 155657,2 | 0,00016 | 0,017 | 7575,867 | -1,724 | 228,579 |
| ## Σ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | 772,776 |

Προκύπτει: ΔQ2=−RiQi222RiQi2=−0.000147.

Εφόσον ΔQ≥0.0001m3s συνεχίζω την επαναληπτική διαδικασία διορθώνοντας τις παροχές: Q3i=Qi2+ΔQ2 οπότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

|  | Q (m3/sec) | D (m) | L (m) | V (m/sec) | Re | k/D | f | Rmms2 | hf (m) | xmm3s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1-2) | 0,01490 | 0,1410 | 200 | 0,95 | 134541,6 | 0,00014 | 0,018 | 5267,945 | 1,169 | 156,977 |
| (2-3) | 0,00290 | 0,0968 | 300 | 0,39 | 38135,26 | 0,00021 | 0,023 | 66489,400 | 0,559 | 385,544 |
| (1-3) | -0,01510 | 0,1234 | 150 | -1,26 | 155808,9 | 0,00016 | 0,017 | 7574,745 | -1,727 | 228,768 |
| ## Σ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 771,290 |

ΔQ3=−RiQi322RiQi3=−0.000001

και οι υπολογισμοί σταματούν σε αυτό το βήμα, αποδεχόμενοι τις παροχές τις τελευταίας επανάληψης. Προφανώς για τους επόμενους υπολογισμούς θα χρησιμοποιηθούν οι απώλειες όπως έχουν προσδιοριστεί στον τελευταίο πίνακα Cross.

Προσδιορισμός της πιεζομετρικής γραμμής για το δίκτυο:

Από την εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli ακολουθώντας την πραγματική κίνηση του νερού (οπότε οι παροχές είναι θετικές και οι απώλειες ενέργειας αφαιρούνται ως απόλυτη τιμή από το ανάντη σημείο) ισχύει:

Ηi=Ηi−1−hf i−1→i

ΗK2=ΗK1−hf K1→K2ΗK1=100 m→ΗK2=98.83 m,όμοια:

ΗK3=ΗK2−hf K2→K3ΗK2=98.83 m→ΗK3=98.27 m

Σχ 10.5. Πιεζομετρική γραμμή

K1:  HK1 =100 m

K2:  HK2 = 98.83 m

K3:HK3  = 98.27 m

Π.Γ

Σχόλιο:

Εναλλακτικά ακολουθώντας την κίνηση του νερού είναι δυνατόν από το Κ1 να καταλήξουμε απ΄ευθείας στο Κ3:

ΗK3=ΗK1−hf K1→K3ΗK1=100 m→ΗK3=98.27 m

Όπως έχει αναφερθεί η μέθοδος Cross στηρίζεται στην  αρχή της συνέχειας των πιέσεων στους κόμβους (που στηρίζεται στην αρχή της ενέργειας). Συνεπώς οι τελικές παροχές που προκύπτουν από την μέθοδο Cross είναι επόμενο να ικανοποιούν την παραπάνω αρχή δηλαδή, ανεξάρτητα από την διαδρομή, το ύψος ενεργείας σε ένα κόμβο να είναι ίδιο, η πρακτικά ίδιο λόγω των στρογγυλοποιήσεων και ενός πολύ μικρού σφάλματος στις παροχές, όποια διαδρομή και να επιλεγεί.

Έλεγχος επάρκειας του δικτύου

Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος πίεσης σε κάθε κόμβο απλά από το ύψος πιεζομετρικής γραμμής (ή γραμμή ενεργείας, που είναι ταυτόσημα για τα συνήθη υδραυλικά έργα κλειστών αγωγών με αμελητέο ύψος κινητικής ενέργειας) την υψομετρική θέση του εν λόγω κόμβου:

hpi=Ηi−zi

K1:  HK1 = 100 m

K2:  HK2 = 98.83 m

K3:  HK3 =  98.27 m

Σχ. 10.6: Πιεζομετρική γραμμή και ύψη πίεσης στους κόμβους

49m

51m

48m

hP , K1

hP , K2

hP , K3

Συνολικά οι υπολογισμοί της πιεζομετρικής γραμμής και του ύψους πίεσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

##### Πίνακας : Υπολογισμός της πιεζομετρικής γραμμής και των υψών πίεσης

|  | Ύψος απωλειών hf (m) | Πιεζομετρική γραμμή H (m) | Υψόμετρο εδάφους z (m) | Ύψος πίεσης hp (m) έλεγχος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### K1 |  | 100 | 49 | 5116 |
| K2 | 1.169 | 98.83 | 51 | 47.8316 |
| K3 | 0.559 | 98.27 | 48 | 50.2716 |

Το ελάχιστα απιτούμενο ύψος πίεσης για διόροφες κατοικίες είναι 16 m. Ελέγχοντας τα υψόμετρα πίεσης για κάθε κόμβο του δικτύου συμπεραίνουμε ότι το ύψος πίεσης είναι μεγαλύτερο από hp i≥16 m για κάθε σημείο του δικτύου.

Ελέγχεται η στατική πίεση σε σχέση με το χαμηλότερο σημείο του δικτύου από πλευράς φυσικού υψομέτρου. Πράγματι θεωρώντας ακίνητο το νερό και άρα μηδενικές απώλειες το σημείο Κ3(+48) που είναι και τα χαμηλότερο στο δίκτυο θα έχει στατική πίεση:

hΣ Ζ=100−48=52≤60m