Άσκηση με αντλία

| Q = 140 l/s | DΔΑ=0,35 m | fΔΑ=0,018 |
| --- | --- | --- |
| LΔΑ=500 m | DAB=0,35 m | fΑΒ=0,018 |
| LΑB=3900 m | D(1)=0,25 m | f(1)=0,2 |
| L(1)=2800 m | D(2)=0,2 m | f(1)=0,019 |
| L(2)=300 m |  | n=70% ZΔ=70, ΖΑ=12, ΖΓ=70 m asl |

Να βρεθούν:

- Το ύψος αντλίας

- Το ύψος πίεσης πριν την αντλία

- Να γίνει η Πιεζομετρική γραμμή

Nα αγνοηθούν οι τοπικές απώλειες ενέργειας

Λύση

Αγωγοί (1),(2) παράλληλοι

hf1= hf2⇔

8∙f1∙L1g∙π2∙D15∙Q12= 8∙f2∙L29∙π2∙D25∙Q22⇔

0,02∙28000,255∙ Q12=0,019∙30000,25∙ Q22⇔

⇔Q12=1,762∙ Q22

ΑΔ.Μάζας:

Q1+Q2=140

Συνεπώς συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις: Q1=89,31ls    Q2=50.69ls

Οι απώλειες ενέργειας είναι:

hfΔΑ= 8 ∙0,018∙5009,81 ∙3,142∙0,352 ∙ 0,142=2,78 m

hfAΒ= 8 ∙0,018∙39009,81 ∙3,142∙0,352 ∙ 0,142=21,67 m

hfBΓ= 8 ∙0,02∙28009,81 ∙3,142∙0,252 ∙ 0,089312=37,83 m

AΔΕ από το Δ στο Γ

HΔ+Hαντλ=ΗΓ+hf⇔

zΔ+ Hαντλ= zΓ+hfΔΑ+hfAΒ+hfBΓ⇔

Hαντλ=52+2,78+21,67+37,83=114,28 m

P= ρ∙g∙Q∙Hαντλn= 1000∙9.81∙0.14∙114.280.7=224 217,36 W=224,2 KW

Εφαρμώζοντας την ΑΔΕ

AΔΕ από το Δ στο A

zΔ= zΑ+pΑγ+UA22g+hfΔΑ

Όμως: UA= 4Qπ ∙ D2 =4Qπ∙0,352= 4∙0,14π∙0,352=1,455 m/s

⇔18=12+pΑγ+1,45522 ∙9.8+2.78⇔ pΑγ=3,11 m