| LRA = 2000 m LAB =1000 m LAC = 1500 m DRA = 400 mm DAB = 350 mm DAL = 400 mm | QAB= 50 l/s QAC = 80 l/s⇒ QRA = QAB + QAC = 130 l/s v = 10-6 m2/s |
| --- | --- |
| ZA = 49 m ZB = 50 m ZC = 45 m | pBγ≥20 m pCγ≥25 m |

ΑΣΚΗΣΗ

Ζητείται το ύψος πίεσης στο σημείο Α και το ύψος της ελεύθερης επιφάνειας στο σημείο R.

VRA = 0,818 m/s

VAB = 0.520 m/s

VAC = 0.637 m/s

Λύση:

Qi= Ai ∙vi ⇒vi=4Qiπ ∙Di2 ⇒

ReRA = 368100

ReAB = 182000

ReAC = 254000

Rei=ViDiV ⇒

fi=0.25log5.74Rei0.9+kiDi3.72 ⇒

Λαμβάνουμε ki=1 mm, ώστε να συμπεριληφθούν και οι τοπικές απώλειες.

fRA = 0,025

fAB = 0.028

fAC = 0.026

⇒

hfRA = 3.788 m

hfAB = 1.102 m

hfAC = 2.016 m

hfi= 8∙fi∙Li∙Qi2g ∙ π2∙Di5⇒

Όλες οι πράξεις έγιναν και θα γίνουν με 3 δεκαδικά.

Για κλειστούς αγωγούς με ταχύτητες εύρους 0,5 m/s έως 2 m/s θεωρείται ότι η κινητική ενέργεια σε κάθε αγωγό είναι αμελητέα (της τάξης του 0,05). Οπότε η Γ.Ε. ≈ Π.Γ.

Α.Δ.Ε.      Α  Β

Πρέπει PBρ ∙g  ≥ 20 m. Έστω PBρ ∙g =20 m.

HA= HB+hfA→B ⇒ pAρ∙g+ ZA=pBρ∙g + ZB+ hfAB ⇒

pAρ∙g= pBρ∙g+ ZB - ZA+hfAB⇒pAρ∙g=22.102 m

Α.Δ.Ε.      Α  C

Πρέπει pCρ∙g≥25 m. Έστω PCρ ∙g =25 m

HA= HC+hfA→C ⇒ pAρ∙g+ ZA=pCρ∙g + ZC+ hfAC ⇒

pAρ∙g= pCρ∙g+ ZC - ZA+hfAC⇒pAρ∙g=23.016 m

Έχουμε δύο τιμές για το ύψος πίεσης στο σημείο Α. Λαμβάνουμε τη δυσμενέστερη:

pAρ∙g=max(22.102, 23.016)=23.016 m

Α.Δ.Ε.      RA

HR= HA+hfR→A ⇒ ZR=pAρ∙g + ZA+ hfRA ⇒

Για ασφάλεια αυξάνουμε το hfRA = 3,788 m σε hfRA = 5 m

⇒ ZR=77.016 m

Mε βάση αυτό το υψόμετρο στάθμης εε θα βρεθούν οι πραγματικές πιέσεις στα Α,Β, C.