Β

ΔΠΘ	                                                                                                       Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος			                                                             24 Απριλίου 2017

ΘΕΜΑ 1Ο (10  μονάδες)

Σε περιοχή με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 10 m/s, να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ ύψους 90 m και μήκους πτερυγίων 45 m, που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ταχύτητα έναρξης 5 m/s, ονομαστική ταχύτητα 11 m/s, ταχύτητα αποκοπής 20 m/s, ονομαστική απόδοση 35 %, ηλεκτρική απόδοση 90 %, ενώ ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους είναι 0,15. Αν στην περιοχή αυτή εγκατασταθούν 12 Α/Γ των παραπάνω χαρακτηριστικών, να υπολογιστεί η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή, το κόστος εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης αν η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στα 60 €/MWh.

ΘΕΜΑ 2Ο (10 μονάδες)

Η μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2) που δέχεται ένα τετραγωνικό μέτρο, στη διάρκεια ενός έτους εάν αυτό παρακολουθεί την ημερήσια διαδρομή του ήλιου (μεταβαλλόμενη κλίση διπλού άξονα), σε γεωγραφικό 36ο, δίνεται στον σχετικό Πίνακα Να υπολογισθεί ο χρόνος αποπληρωμής της αρχικής επένδυσης, αν η τιμή που θα πρέπει να διαθέτει ένας φ/β σταθμός με πλαίσια διαστάσεων 1,2m x 1,2m (ΜΡΡ 200 Wp) ονομαστικής ισχύος 0,2 ΜWp, είναι 105 €/MWh έτη. Η πρόβλεψη μέσου ετήσιου πληθωρισμού  να θεωρηθεί 2 %. Για τη λύση της άσκησης έχουν γίνει οι υπολογισμοί του σχετικού Πίνακα. Δίνονται:

| κόστoς αγοράς πλαισίων | 400,00 | €/kWp | κόστος βάσεων στήριξης | 250,00 | €/kWp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| κόστος μελέτης και εγκατάστασης | 150,00 | €/kWp | ετήσια λειτουργικά έξοδα | 20,00 | €/kWp |
| κόστος ηλεκτρονικών ισχύος | 250,00 | €/kWp |  |  |  |

ΘΕΜΑ 3Ο (10 μονάδες)

Η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μίας πόλης ανέρχεται σε 20.000 τόνους πετρελαίου, στο διάστημα Οκτωβρίου – Μαρτίου. Υδροθερμικός ταμιευτήρας συμπιεσμένου νερού 300 οC σε πίεση 100 bar πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των θερμικών αυτών αναγκών από γεωθερμική μονάδα συμπαραγωγής. Η κεφαλή της γεώτρησης και ο διαχωριστής βρίσκονται σε πίεση 50 bar και η θερμοκρασία στον συμπυκνωτή είναι 80 oC. Η θερμογόνος δύναμη πετρελαίου 42 MJ/kg και η ισεντροπική απόδοση του στροβίλου 90 %.

Να υπολογιστούν: (1) Η μαζική παροχή του γεωθερμικού ρευστού, (2) Η ισχύς ηλεκτροπαραγωγής και η ισχύς θερμικής παραγωγής, (3) Η ηλεκτρική απόδοση του στροβίλου και η ηλεκτρική απόδοση της διεργασίας και (4) Η διατομή της γεώτρησης

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Κατανομή Weibull: hi= kcVick-1e-Vick Πυκνότητα αέρα 1,225 kg/m3 c = Vave/0,9 [m/s] λ = 1/c [s/m] Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος: vh=vhhrefa [m/s] Ρ= 12 ρΑV3 [W] Ρo=CP 12 ρ×Α×V3 [W] ΚΑΓ = κΑΓ x Pn [€] κΑΓ= 870000621 + Ρn2,05 + 740 [€/kW] κΑΓ,ολ. = κΑΓ x 3,971 x Pn-0,14 [€/kW] ΚΑΓ,ολ. = κΑΓ,ολ. x Pn [€]

ΙΟΑVE = 1.373 W/m2 συντελεστής ανάκλασης εδάφους 0,02 Ιον = ΙOAVE (1 + 0,0333 x συν (360v/365)) W/m2 δν = 23,45 . ημ(360*(284+ν)/365) ωΔ = τοξσυν (-εφφ.εφδν) ΗΗ = Ι = 1,1 * ΗΟΜ * 0,7(0,678ΑΜν15) όπου ΑΜν15 το ΑΜ της 15ης μέρας του μήνα Μ. [W.h/ m2] ΗΔ/ΗΗ = 1,727 Κ2 – 2,965 Κ + 1,446 ωΔκ = min{ωΔ, τοξσυν [– εφ(φ – β) εφδ]} ΗΗκ = RΗ x ΗΗ [W.h/ m2] (για μεταβαλλόμενη κλίση διπλού άξονα, ο αριθμητής γίνεται: (π/180)*ωΔκ ) ηΙ = - 0,446 x Ι2 + 0,96 x I + 0,48 [I σε kW/m2] ηT = - 0,00002 x T2 - 0,001 x T + 1,042 [T σε oC] η = ηn x ηΙ x ηΤ ΤΦΒ = Τα + hw x I [oC] hw = 0,03 m2 x oC / W και Ι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [W/m2]

100 bar, 300 oC: hl = 1344,8 kJ/kg, vl = 0,001404 m3/kg 50 bar: hl = 1154,5 kJ/kg, hg = 2794,2 kJ/kg, sl = 2,9207 kJ/kgK, sg = 5,9737 kJ/kgK 80 oC: hl = 335,02 kJ/kg, hg = 2064,8 kJ/kg, sl = 1,0756 kJ/kgK, sg = 7,6111 kJ/kgK

ΑΣΚΗΣΗ 1 (Να συμπληρωθούν τα λευκά κελιά – τα λευκά κελιά μπορεί να έχουν και τιμή μηδέν)

| vi, m/s | hi | vhi, m/s | Pi, W/m2 | Cp, % | P*oi, W/m2 | Poi, kW | ti, h | Eoi, MWh | Eel, MWh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,0569 | 5,6 | 105,4 | 35,0 | 36,9 | 234,6 | 499 | 117,0 | 105,3 | ειδικό κόστος Α/Γ | 740,18 | €/kW |
| 5 | 0,0662 | 7,0 | 205,8 | 35,0 | 72,0 | 458,2 | 579 | 265,5 | 239,0 | ολικό ειδικό κόστος Α/Γ | 1.027,99 | €/kW |
| 6 | 0,0726 | 8,3 | 355,6 | 35,0 | 124,5 | 791,8 | 636 | 503,7 | 453,3 | κόστος Α/γ | 1.866.015,99 | €/ΑΓ |
| 7 | 0,0763 | 9,7 | 564,7 | 35,0 | 197,6 | 1257,3 | 668 | 839,8 | 755,9 | κόστος αιολικού πάρκου | 22.392.191,88 | € |
| 8 | 0,0772 | 11,1 | 842,9 | 33,9 | 285,3 | 1815,2 | 676 | 1227,2 | 1104,4 | ετήσια ηλεκτροπαραγωγή | 96.308,13 | MWh/yr |
| 9 | 0,0757 | 12,5 | 1200,2 | 23,8 | 285,3 | 1815,2 | 663 | 1203,0 | 1082,7 | χρόνος αποπληρωμής | 3,88 | yr |
| 10 | 0,0721 | 13,9 | 1646,3 | 17,3 | 285,3 | 1815,2 | 631 | 1146,0 | 1031,4 |  |  |  |
| 11 | 0,0669 | 15,3 | 2191,3 | 13,0 | 285,3 | 1815,2 | 586 | 1063,4 | 957,0 |  |  |  |
| 12 | 0,0606 | 16,7 | 2844,8 | 10,0 | 285,3 | 1815,2 | 530 | 962,9 | 866,6 |  |  |  |
| 13 | 0,0536 | 18,1 | 3617,0 | 7,9 | 285,3 | 1815,2 | 469 | 851,9 | 766,7 |  |  |  |
| 14 | 0,0464 | 19,5 | 4517,5 | 6,3 | 285,3 | 1815,2 | 406 | 737,2 | 663,5 |  |  |  |
| 15 | 0,0393 | 20,9 | 5556,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 16 | 0,0326 | 22,2 | 6743,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17 | 0,0265 | 23,6 | 8088,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 18 | 0,0211 | 25,0 | 9601,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8025,7 |  |  |  |

ΑΣΚΗΣΗ 2 (Να συμπληρωθούν τα λευκά κελιά)

|  | ν | β,μοίρες | Ιον, W/m2 | δν, ο | ωΔ,ο | ωΔκ,ο | Hoν, kWh/d/m2 | Hom, kWh/month/m2 | AM | HH, kWh/month/m2 | RA | RD | Ra | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-Ιαν | 15 | 51,17 | 1417,21 | -21,27 | 73,57 | 73,57 | 4,86 | 150,81 | 4,5 | 55,875 | 2,86 | 0,81 | 0,19 | 0,40 |
| 14-Φεβ | 45 | 44,04 | 1405,68 | -13,62 | 79,86 | 79,86 | 6,24 | 174,72 | 3,8 | 76,672 | 2,40 | 0,86 | 0,14 | 0,43 |
| 15-Μαρ | 74 | 33,05 | 1386,38 | -2,82 | 87,95 | 87,95 | 8,08 | 250,56 | 3,25 | 125,597 | 2,01 | 0,92 | 0,08 | 0,47 |
| 15-Απρ | 105 | 19,22 | 1362,28 | 9,41 | 96,92 | 90,40 | 9,94 | 298,15 | 2,85 | 164,629 | 1,77 | 0,97 | 0,03 | 0,52 |
| 15-Μαϊ | 135 | 7,17 | 1341,73 | 18,79 | 104,31 | 90,83 | 11,14 | 345,35 | 2,73 | 196,306 | 1,68 | 1,00 | 0,00 | 0,56 |
| 15-Ιουν | 166 | 0,00 | 1329,11 | 23,31 | 108,25 | 91,05 | 11,63 | 348,81 | 2,72 | 198,754 | 1,65 | 1,00 | 0,00 | 0,59 |
| 15-Ιουλ | 196 | 2,92 | 1328,51 | 21,52 | 106,65 | 90,96 | 11,39 | 353,12 | 2,725 | 200,969 | 1,66 | 1,00 | 0,00 | 0,609 |
| 15-Αυγ | 227 | 15,28 | 1340,05 | 13,78 | 100,27 | 90,60 | 10,42 | 323,13 | 2,76 | 182,352 | 1,72 | 0,98 | 0,02 | 0,60 |
| 15-Σεπ | 258 | 31,16 | 1360,76 | 2,22 | 91,61 | 90,09 | 8,78 | 263,35 | 3 | 140,235 | 1,89 | 0,93 | 0,07 | 0,58 |
| 15-Οκτ | 288 | 46,39 | 1384,10 | -9,60 | 82,94 | 82,94 | 6,87 | 212,98 | 3,5 | 100,496 | 2,23 | 0,84 | 0,16 | 0,54 |
| 15-Νοε | 319 | 56,17 | 1405,12 | -19,15 | 75,39 | 75,39 | 5,22 | 156,46 | 4,25 | 61,582 | 2,71 | 0,78 | 0,22 | 0,49 |
| 15-Δεκ | 349 | 57,12 | 1417,00 | -23,34 | 71,73 | 71,73 | 4,48 | 138,90 | 4,8 | 47,861 | 3,02 | 0,77 | 0,23 | 0,42 |

|  | ΗΔ/ΗΗ | RH | HHκ, kWh/μήνα/m2 | HHκ, kWh/day/m2 | Τ, h | I, kW/m2 | nI | Ta, oC | Tpv, oC | nT | n | Ee, MWh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-Ιαν | 0,54 | 1,79 | 99,892 | 3,222 | 9,810 | 0,328 | 0,747 | 3 | 12,855 | 1,026 | 0,117 | 15,31 | MWh/Ιαν |
| 14-Φεβ | 0,49 | 1,67 | 127,710 | 4,561 | 10,648 | 0,428 | 0,809 | 7 | 19,850 | 1,014 | 0,125 | 20,97 | MWh/Φεβ |
| 15-Μαρ | 0,43 | 1,55 | 195,230 | 6,298 | 11,727 | 0,537 | 0,867 | 15 | 31,111 | 0,992 | 0,131 | 33,56 | MWh/Μαρ |
| 15-Απρ | 0,37 | 1,48 | 243,741 | 8,125 | 12,923 | 0,629 | 0,907 | 21 | 39,862 | 0,970 | 0,135 | 42,92 | MWh/Απρ |
| 15-Μαϊ | 0,32 | 1,46 | 285,780 | 9,219 | 13,908 | 0,663 | 0,920 | 26 | 45,884 | 0,954 | 0,134 | 50,18 | MWh/Μαι |
| 15-Ιουν | 0,29 | 1,46 | 289,990 | 9,666 | 14,433 | 0,670 | 0,923 | 29 | 49,092 | 0,945 | 0,133 | 50,57 | MWh/Ιουν |
| 15-Ιουλ | 0,28 | 1,47 | 296,095 | 9,551 | 14,219 | 0,672 | 0,924 | 31 | 50,652 | 0,940 | 0,133 | 51,42 | MWh/ιουλ |
| 15-Αυγ | 0,28 | 1,51 | 275,830 | 8,898 | 13,369 | 0,666 | 0,921 | 30 | 49,967 | 0,942 | 0,133 | 47,89 | MWh/Αυγ |
| 15-Σεπ | 0,31 | 1,61 | 226,070 | 7,536 | 12,215 | 0,617 | 0,903 | 27 | 45,508 | 0,955 | 0,132 | 38,97 | MWh/Σεπ |
| 15-Οκτ | 0,35 | 1,78 | 178,764 | 5,767 | 11,059 | 0,521 | 0,859 | 25 | 40,643 | 0,968 | 0,127 | 29,75 | MWh/Οκτ |
| 15-Νοε | 0,41 | 1,96 | 120,456 | 4,015 | 10,052 | 0,399 | 0,792 | 16 | 27,984 | 0,998 | 0,121 | 19,06 | MWh/Νοε |
| 15-Δεκ | 0,50 | 1,95 | 93,123 | 3,004 | 9,565 | 0,314 | 0,738 | 7 | 15,922 | 1,021 | 0,115 | 14,02 | MWh/Δεκ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,62 | MWh/έτος |

|  |  |  | ΕΤΟΣ | Επένδυση, k€ | ετήσια έξοδα, k€ | ετήσια έσοδα, k€ | ΠΑ εσόδων, k€ | Αθροιστική χρηματορροή, k€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πλήθος πλαισίων | 1000,00 |  | 2015 | 210,00 | 4,00 | 43,53 | 30,63 | -183,37 |
| εμβαδόν Φ/Β επιφάνειας | 1440,00 | m2 | 2016 |  |  | 43,53 | 30,62 | -156,75 |
| nn | 13,89 | % | 2017 |  |  | 43,53 | 30,62 | -130,13 |
|  |  |  | 2018 |  |  | 43,53 | 30,61 | -103,52 |
|  |  |  | 2019 |  |  | 43,53 | 30,61 | -76,91 |
|  |  |  | 2020 |  |  | 43,53 | 30,60 | -50,31 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 43,53 | 30,60 | -23,72 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 43,53 | 30,59 | 2,87 |

ΑΣΚΗΣΗ 3

| ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ | P,bar | T, oC | h, kJ/kg | hg, kJ/kg | hl, kJ/kg | s, kJ/kg | sg, kJ/kg | sl, kJ/kg | ποιότητα x | v, m3/kg | vg, m3/kg | vl, m3/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ/Θ ρευστό στον ταμιευτήρα | 100 | 300,00 | 1344,8 | 0 | 1344,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Γ/Θ ρευστό στην κεφαλή | 85,94 | 300,00 | 1344,8 |  |  |  |  |  | 0 | 0,001404 |  | 0,001404 |
| Γ/Θ ρευστό στον διαχωριστή | 50 | 263,94 | 1344,80 | 2794,2 | 1154,5 | 3,275025 | 5,9737 | 2,9207 | 0,1161 |  |  |  |
| ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ | P,bar | T, oC | h, kJ/kg | hg, kJ/kg | hl, kJ/kg | s, kJ/kg | sg, kJ/kg | sl, kJ/kg | ποιότητα x |  |  |  |
| Κατάσταση 1 | 50 | 263,94 | 2794,2 | 2794,2 |  |  | 5,9737 |  | 1 |  |  |  |
| Κατάσταση 2 | 50 | 263,94 | 1154,5 |  | 1154,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Κατάσταση 3s (ιδανικά) | 0,7014 | 80 | 2064,76 | 2643 | 335,02 | 5,9737 | 7,6111 | 1,0756 | 0,75 |  |  |  |
| Κατάσταση 3 (πραγματικά) |  |  | 2137,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ιδανικό έργο ws | 729,44 | kJ/kgsteam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πραγματικό έργο w | 656,50 | kJ/kgsteam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qcogen3 | 2137,70 | kJ/kgsteam | Qcogen3 | 248,10 | kJ/kggf |  |  |  |  |  |  |  |
| Qcogen2 | 1154,50 | kJ/kgliquid | Qcogen2 | 1020,51 | kJ/kggf |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qcogentotal | 1268,609 | KJ/kggf |  |  |  |  |  |  |  |
| παροχή γεώτρησης, m | 42,11 | kg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| παροχή γεώτρησης | 0,05913 | m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ηλεκτρική ισχύς We | 3208,28 | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| θερμική ισχύς Wth | 53418,8 | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| απόδοση στροβίλου | 23,49 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| απόδοση διεργασίας | 5,67 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| μαζική ροή G | 281,3 | kg/m2/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ακτίνα γεώτρησης, r | 21,83 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |