1.2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Για τον σταθμό άντλησης ο οποίος παρουσιάζεται στο σχήμα 1, πρέπει να προσδιορισθεί η γεωδαιτική το μέγιστο γεωδαιτικό ύψος hgeo,Sστο οποίο επιτρέπεται να τοποθετηθεί η αντλία, η οποία σύμφωνα με τον κατασκευαστή έχει μέγιστο ύψος αναρρόφησης hmax,a=5,19m.

H παροχή άντλησης είναι Q=0,5m3/s, το μήκος του αγωγού ανάντη της αντλίας είναι LS=25m, η εσωτερική διάμετρος του αγωγού είναι DS=500mm.και η απόλυτη τραχύτητα του αγωγού είναι k=1,5mm. Ο συντελεστής απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης εκτιμάται σε ζK=0,25, ενώ ο συντελεστής απωλειών στην είσοδο του αγωγού, λόγω τοποθέτησης φίλτρου, εκτιμάται σε  ζE=3,0. Η θερμοκρασία του νερού θεωρείται ίση με δέκα βαθμούς. Τα υπόλοιπα στοιχεία φαίνονται από το σχήμα.

# ΛΥΣΗ

Το μέγιστο επιτρεπτό ύψος αναρρόφησης υπολογίζεται σαν την απόσταση της γραμμής πιεζομετρίας στο σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένη η αντλία, από το γεωδαιτικό ύψος του άξονα της αντλίας

hgeo,S+hV,S+uS22g, 								(1)

όπου hV,S οι υδραυλικές απώλειες ανάντη της αντλίας (δηλαδή στον αγωγό αναρρόφησης) και uSη ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης.

Για το άθροισμα των υδραυλικών απωλειών και του ύψους της κινητικής ενέργειας ισχύει η σχέση:

hV,S+us22g=us22gfLSDS+ζk+ζe+1						(2)

Η ταχύτητα στον αγωγό αναρρόφησης υπολογίζεται σε:

uS=QSAS=4⋅Qπ⋅DS2=4⋅0,5π⋅0,52=2,55ms

Ο υπολογισμός του συντελεστή γραμμικών απωλειών f  γίνεται με βάση τον αριθμό Reynolds και τον λόγο kDS:

Re=uS⋅DSν=2,55⋅0,51,31⋅10−6=9,73⋅105, kDS=2500=4⋅10−3

προκύπτει ότι: f=0,0284

Κατά συνέπεια:

hV,S+us22g=2,552⋅9,810,0284⋅250,5+3+0,25e+1=1,88m

Παίρνοντας υπόψη μας την εξίσωση (1)

hgeo,S≤hmax,a−1,88m

## Κατά συνέπεια το μέγιστο επιτρεπτό ύψος τοποθέτησης της αντλίας (σε σχέση με την επιφάνεια του νερού) είναι:

hgeo,S,max=3,31m