# 3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

Θέλουμε να εξετάσουμε την υδραυλική συμπεριφορά δεξαμενής καθίζησης διαμέτρου D=20 μέτρων η οποία διαστασιολογείται για παροχή Q=1000l/s . Το πλάτος του περιφερειακού καναλιού είναι =0,8m η κλίση του 1%, ενώ το εύρος της οπής εξόδου είναι 1m. Θεωρούμε ότι οι υδραυλικές συνθήκες στο σημείο της εξόδου από την δεξαμενή καθίζησης είναι τέτοιες ώστε αυτό να αποτελεί σημείο ελέγχου και η στάθμη του πυθμένα στα +110,00 m.

Προσδιορίστε το ύψος της στέψης του υπερχειλιστή της δεξαμενής καθίζησης (βρίσκεται αμέσως ανάντη του περιμετρικού καναλιού). Για να δημιουργηθούν συνθήκες ελεύθερης υπερχείλισης η απόσταση ανάμεσα στη μέγιστη στάθμη του νερού στο περιμετρικό κανάλι και την στέψη του υπερχειλιστή είναι 10cm.

Για τον υπολογισμό του βάθους ροής στο ανάντη σημείο του περιμετρικού καναλιού  σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εμπειρική εξίσωση:

όπου L το μήκος του καναλιού,  η κλίση του,  το βάθος ροής κατάντη και  το κρίσιμο βάθος.

Η απόσταση ανάμεσα στην έξοδο από την δεξαμενή και το κατάντη μέρος των περιφερειακών καναλιών είναι μικρή και κατά συνέπεια η απώλειες ενέργειας ανάμεσα στα δύο σημεία αμελητέες, ενώ το υψόμετρο του πυθμένα στα δύο σημεία μπορεί να θεωρηθεί ίδιο.

ΛΥΣΗ

1)

Εάν σε ένα σημείο ενός ανοικτού αγωγού έχουμε έλεγχο της ροής, τότε η ροή θα είναι κρίσιμη στο σημείο αυτό. Θεωρούμε ότι η έξοδος της δεξαμενής καθίζησης συμπεριφέρεται σαν ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής και πλάτους 1m. Κατά συνέπεια στην έξοδο της δεξαμενής το βάθος ροής θα είναι ίσο με:

=0,467m ενώ το ύψος ειδικής ενέργειας στο σημείο αυτό θα είναι ίσο με .

Το απόλυτο υψόμετρο το νερού στο σημείο της εξόδου από την δεξαμενή καθίζησης είναι κατά συνέπεια +110,467m ενώ το απόλυτο ύψος της γραμμής ενέργειας στο σημείο αυτό είναι στα +110,70m.

2)

Θεωρούμε ότι η απώλεια ενέργειας ανάμεσα στο σημείο εξόδου και στα κατάντη σημεία των δύο κλάδων του περιμετρικού καναλιού είναι μηδενικές.

Κατά συνέπεια το βάθος ροής στο κατάντη σημείο των δύο κλάδων των περιφερειακών καναλιών δίνεται από την εξίσωση:

ή ισοδύναμα:

Όπου  είναι η παροχή στους δύο κλάδους των περιφερειακών καναλιών.

Λόγω της συμμετρίας προκύπτει ότι σε κάθε έναν από τους δύο κλάδους η παροχή θα είναι ίση με .

Από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι . Το απόλυτο υψόμετρο  της στάθμης του νερού είναι ίσο με .

3)

Το μήκος του καθενός από τους δύο κλάδους του περιμετρικού καναλιού της δεξαμενής καθίζησης μπορεί να εκτιμηθεί για λόγους ευκολίας ίσο με τη μισή περίμετρο της δεξαμενής καθίζησης. (Σύμφωνα με μία εναλλακτική προσέγγιση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το πλάτος του καναλιού – η διαφορά όμως είναι μικρή και λόγω των παραδοχών που έχουν γίνει η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι ικανοποιητική).

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι .

Το κρίσιμο βάθος ροής στο περιφερειακό κανάλι είναι ίσο με

Από τον εμπειρικό τύπο προκύπτει ότι

Το απόλυτο υψόμετρο του πυθμένα στο ανάντη σημείο του περιμετρικού καναλιού είναι ίσο με 110+. Το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης του νερού στο ίδιο σημείο είναι ίση με +110,76m.

Κατά συνέπεια η στέψη του υπερχειλιστή προτείνεται να τοποθετηθεί στα +110,76+0,10=+110,86m