ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η είσοδος ενός ρυθμιστή είναι η απόκλιση ε της μετρούμενης τιμής της ρυθμιζόμενης μεταβλητής από το set point για τη μεταβλητή αυτή. Η ρυθμιζόμενη μεταβλητή μπορεί να είναι θερμοκρασία θ, στάθμη h, παροχή όγκου q, παροχή μάζας w, συγκέντρωση C, θερμότητα q κ.α. Επίσης, το μετρητικό όργανο της θερμοκρασίας (θερμοστοιχείο), στάθμης (floater), παροχής μάζας ή όγκου (ροόμετρο), συγκέντρωσης (φασματοφωτόμετρο ή άλλο), θερμότητας, μπορεί να δίνει τη μέτρηση του σε ηλεκτρικό δυναμικό (Volt ή mV) ή ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε η απόκλιση ε που τροφοδοτείται στην είσοδο του ρυθμιστή, μπορεί να είναι:

Θερμοκρασία:		ε = θsp – θm		oC

Στάθμη:		ε = hsp – hm		m, cm, ft

Παροχή όγκου:		ε = qsp – qm		m3/min, m3/sec, lt/min, lit/sec κ.α.

Παροχή μάζας:		ε = wsp – wm		kg/min, kg/sec κ.α.

Συγκέντρωση:		ε = csp – cm		kg/m3, kg/lt κ.α.

Θερμότητα:		ε = qsp – qm		kJ/min, kJ/sec, kcal/min, kcal/sec κ.α.

Δυναμικό:		ε = vsp – vm		Volt, mV

Ρεύμα:			ε = isp – im		Ampere, mA

Ο δείκτης sp σημαίνει set point και ο δείκτης m σημαίνει μετρούμενη τιμή (measured value). Οι μεταβλητές αυτές μπορεί να είναι είτε απλές μεταβλητές είτε μεταβλητές απόκλισης.

Αντίστοιχα, η έξοδος ενός ρυθμιστή μπορεί να είναι συνήθως είτε ένα ηλεκτρικό σήμα (ηλεκτρικό δυναμικό σε Volt ή ηλεκτρικό ρεύμα σε A), είτε πίεση (kPa ή psi ή psig) είτε μία παροχή μάζας (kg/sec κ.α.) είτε μία παροχή όγκου (lt/min κ.α.).

Έτσι, οι συνδυασμοί εισόδου/εξόδου σε έναν ρυθμιστή μπορεί να είναι πάρα πολλοί και μπορούν να αφορούν ακόμη περισσότερους συνδυασμούς μονάδων.

Στο εξής, τη μεταβλητή εισόδου ενός ρυθμιστή θα τη συμβολίσουμε in (ΙΝ η αντίστοιχή μεταβλητή απόκλισης, με τις ίδιες μονάδες) και τη μεταβλητή εξόδου ενός ρυθμιστή θα τη συμβολίσουμε out (OUT η αντίστοιχή μεταβλητή απόκλισης, με τις ίδιες μονάδες).

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ (PROPORTIONAL CONTROLER, ρυθμιστή P)

Μία απλή σταθερά αναλογίας Kc (ο δείκτης c σημαίνει controller) συνδέει τη μεταβλητή εισόδου με τη μεταβλητή εξόδου:

out(t) = Kc*ε(t) + outs		unitsOUT									(1)

όπου  	out(t) η έξοδος του ρυθμιστή, σε μονάδες unitsOUT

ε(t) = insp(t) - inm(t) η είσοδος στον ρυθμιστή, σε μονάδες unitsIN

outs η έξοδος του ρυθμιστή στην αρχική μόνιμη κατάσταση, σε μονάδες unitsOUT

Κc η ενίσχυση του ρυθμιστή (η απλή σταθερά αναλογίας που συνδέει την είσοδο με την έξοδο) και μονάδες unitsOUT/unitsIN

Στη μόνιμη κατάσταση:		outs = Kc*0 + outs	unitsOUT						(2)

Αφαιρώ τη (2) από την (1):	out(t) – outs = Kc*ε(t) + outs – outs  OUT(t) = Kc*ε(t)

OUT(t)ε(t)=Kc   OUT(s)ε(s)=Kc 		 unitsOUTunitsIN				(3)

H (3) είναι η συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού ρυθμιστή.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ (PROPORTIONAL-INTEGRAL CONTROLER, ρυθμιστή PI)

Η μεταβλητή εισόδου συνδέεται με τη μεταβλητή εξόδου μέσω της σταθεράς αναλογίας Κc και του ολοκληρώματος της μεταβολής της απόκλισης ε με το χρόνο, διαιρεμένη με σταθερά χρόνου τΙ (τον ολοκληρωτικό χρόνο τ integral του ρυθμιστή ή την ολοκληρωτική χρονική σταθερά του)   :

out(t) = Kc*ε(t) + KcτΙοtε(t)dt + outs				unitsOUT					(4)

όπου  	out(t) η έξοδος του ρυθμιστή, σε μονάδες unitsOUT

ε(t) = insp(t) - inm(t) η είσοδος στον ρυθμιστή, σε μονάδες unitsIN

outs η έξοδος του ρυθμιστή στην αρχική μόνιμη κατάσταση, σε μονάδες unitsOUT

Κc η ενίσχυση του ρυθμιστή (η απλή σταθερά αναλογίας που συνδέει την είσοδο με την έξοδο) και μονάδες unitsOUT/unitsIN

τΙ η ολοκληρωτική χρονική σταθερά του ΡΙ ρυθμιστή, με μονάδες χρόνου

Στη μόνιμη κατάσταση:		outs = Kc*0 + 0 + outs		unitsOUT					(5)

Αφαιρώ τη (2) από την (1):	out(t) – outs = Kc*ε(t) +KcτΙοtε(t)dt + outs – outs  OUT(t) = Kc*ε(t) +KcτΙοtε(t)dt

OUT(s) = Kc*ε(s) +Kc*ε(s)τΙ*s     OUT(s)ε(s)=Kc1 +1τΙ*s        unitsOUTunitsIN		(6)

H (6) είναι η συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού-ολοκληρωτικού ρυθμιστή.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ (PROPORTIONAL-DERIVATIVE CONTROLER, ρυθμιστή PD)

Η μεταβλητή εισόδου συνδέεται με τη μεταβλητή εξόδου μέσω της σταθεράς αναλογίας Κc και του διαφορικού της μεταβολής της απόκλισης ε με το χρόνο, πολλαπλασιασμένη με τη σταθερά χρόνου τD (τον διαφορικό χρόνο τ derivative του ρυθμιστή ή την διαφορική χρονική σταθερά του)   :

out(t) = Kc*ε(t) +KcτDdε(t)τΙ + outs				unitsOUT					(7)

όπου  	out(t) η έξοδος του ρυθμιστή, σε μονάδες unitsOUT

ε(t) = insp(t) - inm(t) η είσοδος στον ρυθμιστή, σε μονάδες unitsIN

outs η έξοδος του ρυθμιστή στην αρχική μόνιμη κατάσταση, σε μονάδες unitsOUT

Κc η ενίσχυση του ρυθμιστή (η απλή σταθερά αναλογίας που συνδέει την είσοδο με την έξοδο) και μονάδες unitsOUT/unitsIN

τD η διαφορική χρονική σταθερά του ΡD ρυθμιστή, με μονάδες χρόνου

Στη μόνιμη κατάσταση:		outs = Kc*0 + 0 + outs		unitsOUT					(8)

Αφαιρώ τη (2) από την (1):	out(t) – outs = Kc*ε(t) +KcτDdε(t)τΙ  + outs – outs  OUT(t) = Kc*ε(t) + KcτDdε(t)τΙ

OUT(s) = Kc*ε(s) + Kc*τD*s*ε(s)  OUT(s)ε(s)=Kc1 +τDs   unitsOUTunitsIN	(9)

H (9) είναι η συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού-διαφορικού ρυθμιστή.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ- ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ (PROPORTIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVE CONTROLER, ρυθμιστή PID)

Η μεταβλητή εισόδου συνδέεται με τη μεταβλητή εξόδου μέσω της σταθεράς αναλογίας Κc, του ολοκληρώματος της μεταβολής της απόκλισης ε με το χρόνο και του διαφορικού της μεταβολής της απόκλισης ε με το χρόνο:

out(t) = Kc*ε(t) + KcτΙοtε(t)dt +  KcτDdε(t)τΙ + outs				unitsOUT				(10)

Στη μόνιμη κατάσταση:		outs = Kc*0 + 0 + 0 + outs		unitsOUT				(11)

Αφαιρώ τη (2) από την (1):

out(t) – outs = Kc*ε(t) + KcτΙοtε(t)dt + KcτDdε(t)τΙ  + outs – outs  OUT(t) = Kc*ε(t) + KcτΙοtε(t)dt  + KcτDdε(t)τΙ

OUT(s) = Kc*ε(s) Kc*ε(s)τΙ*s + Kc*τD*s*ε(s)  OUT(s)ε(s)=Kc1+ 1τΙ*s+τDs   unitsOUTunitsIN			(12)

H (12) είναι η συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού-ολοκληρωτικού-διαφορικού ρυθμιστή.

Οι συναρτήσεις μεταφοράς των 4 ρυθμιστών θα σας δίνονται, μεταβάλουν όμως σημαντικά τη συνολική συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, αυξάνοντας την τάξη του παρονομαστή του κατά 1 και ειδικότερα αν περιέχουν ολοκληρωτικό μέρος, το οποίο έχει s  τόσο στον αριθμητή όσο και στον παρονομαστή.