ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαστασιολόγησης αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου

Εφαρμόζωντας την εξίσωση Bernoulli ανάμεσα στην δεξαμενή «1» (δεξαμενή ανάντη), με υψόμετρο στάθμης νερού z1=82,35 m και στην δεξαμενή «2» (δεξαμενή κατάντη), με υψόμετρο στάθμης νερού z2=21,14 m, προκύπτει ότι οι συνολικές απώλειες στον αγωγό ισούνται με  82,35 m - 21,14 m=61,21 m.

Παίρνοντας υπόψη μας τόσο τις γραμμικές όσο και τις τοπικές απώλειες προκύπτει ότι¨

(1)

Για αγωγό uPVC 6atm, με εξωτερική διάμετρο 225 mm, έχω  εσωτερική διάμετρο 211,8 mm (Βλ. βιβλίο «Υδρεύσεις πόλεων» του Α. Παντοκράτορα, σ. 84_.

Προκύπτει ότι:

Κάνοντας τους υπολογισμούς προκύπτει ότι: u=1,962 m/s.

Για την παροχή μπορώ να χρησιμοποιήσω την  εξίσωση:

ή Q=5972,5 m3/d η οποία είναι μικρότερη από την παροχή σχεδασμού Q=10000 m3/d, κατά συνέπεια ο παραπάνω αγωγός δεν επαρκεί.

Θα εξετάσω στην συνέχεια την περίπτωση αγωγού  uPVC 6atm, με εξωτερική διάμετρο 280 mm, (ο οποίος έχει  εσωτερική διάμετρο 263,6 mm (Βλ.και πάλι  βιβλίο «Υδρεύσεις πόλεων» του Α. Παντοκράτορα, σ. 84).

Παίρνοντας υπόψη μου και πάλι την εξίσωση (1), προκύπτει ότι:

: u=2,1896 m/s.

Επίσης

ή Q=10324,1 m3/d παροχή η οποία επαρκεί έστω οριακά, επειδή είναι μεγαλύτερη από την παροχή σχεεδιασμού.

Για την λύση της παραπάνω άσκησης κάναμε της υποθέσεις ότι δεν υπάρχει ζήτημα θραύσης του αγωγού λόγω μεγάλης πίεσης ή λόγω του φαινομένου της σπηλαίωσης.

Όπως θα δείξουμε στην παράδοση, για να πάρουμε υπόψη μας τα δύο παραπάνω φαινόμενα πρέπει να  υπολογίσουμε την γραμμή της πιεζομετρίας.