ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαστασιολόγησης αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου για την περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να αποφύγουμε το φαινόμενο της σπηλαίωσης

Θα εξετάσουμε εδώ την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ένα ύψωμα στο σημείο Β και κατά συνέπεια υπάρχει η περίπτωση εμφάνισης σπηλαίωσης.

Θα θεωρήσουμε εδώ ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας αρνητικές πιέσεις, φτάνει να μην είναι σε απόλυτη τιμή μικρότερες από τα 7 m. Θεωρώντας ότι ο αγωγός θα τποθετηθεί απάνω στο έδαφος και παίρνοντας υπόψη μας και ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας θεωρούμε ότι στο σημείο Γ  η γραμμή της πιεζομετρίας μπορεί να είναι ως και 6,5 m χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους ή:

(1)

Και κατά συνέπεια για το ύψος της γραμμής ενέργειας στο σημείο Γ ισχύει η σχέση:

(2)

Στην παραπάνω σχέση u είναι η μέση ταχύτητα ροής στον αγωγό. Εφόσον η διάμετρος ανάμεσα στην δεξαμενή ανάντη και στο σημείο Γ είναι σταθερό, και η ταχύτητα u

Παίρνοντας υπόψη μου τα παραπάνω, αλλά και εφαρμόζοντας την εξίσωση Bernoulli ανάμεσα στην δεξαμενή «1» (δεξαμενή ανάντη), με υψόμετρο στάθμης νερού z1=82,35 m και στο σημείο Γ, προκύπτει η παρακάτω σχέση για την απώλειες ανάμεσα στην δεξαμενή ανάντη και το σημείο Γ:

(3)

Για να υπολογίσουμε τις προαναφερθείσες απώλειες,  πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τόσο τις γραμμικέςς όσο και τις τοπικές απώλειες

(4)

Παίρνοντας υπόψη μου της σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι:

Επιλέγω αγωγό uPVC 6atm, με εξωτερική διάμετρο 315 mm, για τον οποίο έχω  εσωτερική διάμετρο 296,6 mm (Βλ. βιβλίο «Υδρεύσεις πόλεων» του Α. Παντοκράτορα, σ. 84

Προκύπτει ότι:

Κάνοντας τους υπολογισμούς προκύπτει ότι: u1,7248  m/s.

Κατασυνέια η μέγιστη παροχή η οποία μπορεί να μεταφέρει ο προαναφερθείς αγωγός με εξωτερική διάμετρο 315 mm χωρίς να έχουμκε στο σημείο Γ πιο μικρή τιμή της πιεζομετρίας από την επιλεγείσα είναι:

ή Q=10296 m3/d η οποία είναι οριακά μεγαλύτερη από την παροχή σχεδασμού Q=10000 m3/d, κατά συνέπεια ο παραπάνω αγωγός  επαρκεί..

Πάρτε υπόψη σας ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν θέλω να έχω αρνητικές πιέσεις στο σημείο Γ, η ανώτατη τιμή των απωλειών  θα είναι μικρότερη και κατά συνέπεια θα πρέπει να επιλέξω αγωγό με μεγαλύτερη διάμετρο. Η μέθοδος υπολογισμού θα είναι όμως η ίδια