ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΔΙΔΑΣΚΩΝ :	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος   Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ    ΕΡΓΑΣΙΑ    ΓΙΑ    ΤΟ    ΜΑΘΗΜΑ    ΤΟΥ

8ΟΥ    ΕΞΑΜΗΝΟΥ   «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΘΕΜΑ :  « ΜΕΛΕΤΗ  ΜΙΚΡΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ »

Στην  πιο  κάτω  κάτοψη  απεικονίζεται  μικρή  βιομηχανική  εγκατάσταση  διαστάσεων  100 m  Μήκος ,  30 m  Πλάτος   και  4,50 m  Ύψος ,   που  τροφοδοτείται  από  το  δίκτυο  της  Δ.Ε.Η.  ( 230 / 400 V ,  50 Hz )   και  περιλαμβάνει   πέντε  μηχανές  εργασίας  οι  οποίες  κινούνται  από  αντίστοιχους ασύγχρονους  τριφασικούς  ηλεκτροκινητήρες  βραχυκυκλωμένου  δρομέα  με  τα  πιο  κάτω  χαρακτηριστικά  στοιχεία  κατά  την  λειτουργία  τους.

Μ1: 	12,5 Hp,  	400 V ,	n = 0,76, 	cos φ = 0,75

Μ2:	  5,5 Hp ,  	400 V ,	n = 0,78, 	cos φ = 0,72

Μ3: 	  25  Hp ,     230 / 400 V ,	n = 0,85, 	cos φ = 0,68

Μ4: 	  35  Hp ,  	400 V ,	n = 0,89, 	cos φ = 0,80

Μ5: 	  6,5 Hp ,  	400 V ,	n = 0,82, 	cos φ = 0,78

Οι  θέσεις  των  κινητήρων  και  οι  αποστάσεις  τους  από  τον  γενικό  πίνακα  (Γ.Π.)  διανομής  δίνονται  στο  σχέδιο.

Ο  φωτισμός  του  χώρου  γίνεται  από  τριφασικό  υποπίνακα  φωτισμού  (Π.Φ.)  που  απέχει 11 m  από  τον  γενικό  πίνακα  διανομής  και  περιλαμβάνει  6  γραμμές φωτισμού  τουλάχιστον  με  ικανό  αριθμό  φωτιστικών  σωμάτων  η  κάθε  μία ,

6  γραμμές  μονοφασικών  ρευματοδοτών  με  οκτώ  ρευματοδότες  η  κάθε  μία.

kWh

Γείωση

5 m

100 m

Γ.Π.

11 m

Μ 1 3~

Μ 2 3~

Μ 3 3~

45 m

15 m

25 m

30 m

20 m

Μ 4 3~

Μ 5 3~

Π.Φ.

Να   πραγματοποιηθεί  η  μελέτη  εγκατάστασης  του  πιο  πάνω  βιομηχανικού  χώρου   που   θα   περιλαμβάνει:

Α.  Φωτοτεχνική   μελέτη.

Να  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά  σώματα  φθορισμού  με  τέσσερις  ( 4 )  λαμπτήρες  το  καθένα  μήκους  150cm ,  ισχύος  65 W   και  Φλαμπτήρα = 3800 lum .

Χρωματισμός  οροφής  λευκός.

Χρωματισμός  τοίχων  ημιανοικτός.

Είδος  φωτισμού :  υπερισχύων  άμεσος.

Επιθυμητή  ένταση  φωτισμού   E = 250 lux   στο  επίπεδο  εργασίας   h = 0,80 m.

Να  υπολογισθεί  ο  συνολικός  αριθμός  φωτιστικών  σωμάτων  και  λαμπτήρων ,  να  διανεμηθεί  στις  αντίστοιχες  γραμμές  φωτισμού  και  να  σχεδιαστεί   η  σχετική προτεινόμενη  διάταξή  τους  στο  χώρο .

Β.  Ηλεκτρολογική  μελέτη.

Η  ηλεκτρολογική   μελέτη   θα  περιλαμβάνει :

- τον  υπολογισμό  των  διατομών  των  γραμμών  φωτισμού  και  ρευματοδοτών.

- τον  υπολογισμό των  διατομών των καλωδίων τροφοδοσίας  για  τον  κάθε  ηλεκτροκινητήρα ξεχωριστά, και τον υπολογισμό της αντίστοιχης πτώσης τάσεως.

- την επιλογή των ασφαλειών  και  του  διακόπτη  της κάθε  γραμμής  τροφοδοσίας.

- την  επιλογή  και  ρύθμιση  των  μέσων  προστασίας  των  κινητήρων  (θερμικό, διακόπτη  Υ-Δ).

- τον  υπολογισμό  της  παροχής  προς  τον  υποπίνακα   φωτισμού.

- τον  υπολογισμό  της  κεντρικής  παροχής  της  εγκατάστασης  από  τον  μετρητή  στον   Γενικό  Πίνακα.

- τον  σχεδιασμό  του  μονογραμμικού  διαγράμματος  των  πινάκων.

Για  τον  υπολογισμό  των  κεντρικών  παροχών  να  θεωρηθεί  κατάλληλος   συντελεστής   ετεροχρονισμού   των   φορτίων  ( φωτισμού  και  κίνησης ).

## Γ.  Μελέτη  Άεργης  Αντιστάθμισης.

Να   υπολογιστεί   ο   μέσος  συντελεστής  ισχύος   της  εγκατάστασης   και  να  προσδιοριστεί   η  επιθυμητή   κεντρική   αντιστάθμιση  αέργου   ισχύος   της  μονάδας   έτσι   ώστε   να   επιτευχθεί  συντελεστής   ισχύος   >  0,95 .

Για  τον  φωτισμό  του  χώρου   θα  θεωρηθεί  κεντρική  άεργη  αντιστάθμιση  και  ο  συντελεστής  ισχύος  των  σωμάτων  φθορισμού  θα  ληφθεί   ίσος  με   0,40 .

Να  προσδιοριστεί   η   συνολική   άεργος   ισχύς  των  πυκνωτών  αντιστάθμισης  και   η  χωρητικότητα  του  κάθε  πυκνωτή   για  συνδεσμολογία   τριγώνου ,  και  να  προταθεί  κατάλληλου   τύπου  ερμάριο  με  συγκεκριμένα   βήματα  (βαθμίδες).

## Δ.  Μελέτη  Γείωσης.

Να  προσδιοριστεί  ο  κατάλληλος  τρόπος  γείωσης  προστασίας  της  εγκατάστασης   για   να   επιτευχθεί   συνολική   αντίσταση    γείωσης  <  10 Ω.

Η  μονάδα  είναι  εγκατεστημένη  σε  περιοχή  όπου  το  έδαφος  είναι  υγρό  χαλίκι   με   αντίσταση  εδάφους   600 Ω m .

Η  Εξαμηνιαία  προαιρετική  Εργασία  μπορεί  να  παραδοθεί  σε  έντυπη  ή  ηλεκτρονική  μορφή  μέχρι  και  την  ημέρα  των  τελικών  Εξετάσεων  του  Ιουνίου  2011   και   θα  μετρήσει   θετικά   στην   τελική   βαθμολογία    με     2   μονάδες.