ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ     2007

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Αναφέρατε  και  εξηγήσατε  τα  είδη  των  γειώσεων ,  τον  τρόπο  υλοποίησής  τους  καθώς   και   τον  σκοπό  του  κάθε  είδους  γείωσης.         (0,80).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,90).

γ)  Με  ποιο  τρόπο  πραγματοποιείται  η  μέτρηση  της  τιμής  της  γείωσης  μιας εγκατάστασης ;   (0,80).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Με  ποιο  τρόπο  υπολογίζεται  η  χρεωστέα  ζήτηση  ισχύος  μιας  βιομηχανικής εγκατάστασης ;      ( 0.70 ).

β)  Πως  υπολογίζεται  ο  μέσος  συντελεστής  ισχύος  μιας  βιομηχανικής  εγκατάστασης ;          ( 0.80 ).

γ)  Ποια  τα στοιχεία  των  πυκνωτών  ομαδικής αντιστάθμισης  (ισχύς και χωρητικότητα)  που  απαιτούνται  για την  βελτίωση  του  Συντελεστή  Ισχύος  σε  0,90  μιας  τριφασικής  εγκατάστασης  φωτισμού  400 V, 50 Hz,  που  αποτελείται  από  εκατό  φωτιστικά  φθορισμού  ισχύος  65 W  το  καθένα  με  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι.=0,40 ;         ( 1.00 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Ένας   τριφασικός  κινητήρας  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  με  ονομαστικά  στοιχεία  400 V / 50 Hz ,  ισχύος  εξόδου   P = 8,50 Hp ,   με  βαθμό  απόδοσης  n = 75 %  και  συντελεστή  ισχύος  0,70 ,  έχει  εγκατασταθεί  σε  χώρο  με  θερμοκρασία   περιβάλλοντος  θ = 40 ο C .

α)  Να  υπολογιστεί  η  διατομή  του  καλωδίου  παροχής,   η  ασφάλεια  και  ο  διακόπτης  ανά  φάση,  η  ρύθμιση  του  θερμικού  του  κινητήρα  για  συνδεσμολογία  τριγώνου  και  να  σχεδιαστεί  το  μονογραμμικό  διάγραμμα  της  γραμμής.   ( 1.5 ) .

β)  Σε  πόση  απόσταση  από  τον  πίνακα  διανομής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ο  κινητήρας  για  να  είναι  η  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  μικρότερη   από   3% ;        ( 1.0 ) .

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  είναι  τα  είδη  φωτισμού  και  ποια  έχουν  την  μεγαλύτερη  απόδοση  ως  προς  το  επίπεδο  εργασίας ;   ( 0.80 ).

β)   Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτάται  ο  συντελεστής  ελλάτωσης  ( ν )  και  ο  συντελεστής   χώρου   ( k )  σε   μια  εγκατάσταση  φωτισμού ;   ( 0.80 ).

γ)  Να  υπολογιστούν   τα  ελάχιστα  φωτιστικά  που  απαιτούνται   για  ένα  χώρο  με  μήκος  L = 20 μ . ,   πλάτος  B = 10 μ. ,  ύψος  Η = 4,5 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού   E = 250 lux ,  αν  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά  φθορισμού  ισχύος   65 W  το  καθένα  με  φωτεινή  ροή  Φ = 3800 lummen ,  με  βαθμό  απόδοσης  της  εγκατάστασης   55 %   και   συντελεστή   ελλάτωσης   0,50 .     ( 0.90 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 2,29   για   cosφ  = 0,40

εφφ’ = 0,48   για   cosφ’ = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | κ |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |