ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:       ΙΟΥΝΙΟΣ    2005

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ :    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  είδη  γειώσεων  διακρίνονται  σε  ένα  υποσταθμό  Μέσης  Τάσης  και  πως  πραγματοποιούνται  αυτά ;  (0,70).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  επενεργεί  η  άμεση  γείωση  προστασίας  των  μεταλλικών  μερών  των  συσκευών .  (0,80).

γ)  Αν διατίθενται ηλεκτρόδια από γαλβανισμένο σωλήνα 1’’ και μήκους 2μ. που  έχουν  αντίσταση γείωσης  Ro=40 Ω  για αντίσταση εδάφους  ro=100 Ωm, να προσδιοριστεί ο  κατάλληλος τρόπος γείωσης για να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη  από 20 Ω  σε  έδαφος υγρή άμμο με ειδική αντίσταση εδάφους r=200 Ωm  και  συνολική  αντίσταση  αγωγού  γείωσης  για  τις  συνδέσεις  Rcu = 3 Ω  για  κάθε  τρίγωνο  γείωσης.  (1,00).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Μια  τριφασική  αντλία  γεώτρησης  380V / 50Hz  έχει  ισχύ  εξόδου  P=12 Ηp,  βαθμό  απόδοσης n=80 %  και  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Να  υπολογιστεί  η  διατομή του καλωδίου παροχής και η ασφάλεια ανά φάση  αν  η αντλία βρίσκεται εγκατεστημένη  σε  απόσταση  250 μέτρα  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής.   (1,00).

β)  Ποια η  επιτρεπόμενη  πτώση τάσης στη  γραμμή  τροφοδοσίας  της  αντλίας  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  και  με  πιο  τρόπο  επιτυγχάνεται ;   (0,60).

γ)  Ποια μέσα  προστασίας και αυτοματισμού προτείνετε να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση  της αντλίας γεώτρησης  και  για  ποιο  λόγο  το  καθένα ;    ( 0,90 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Με ποιο  τρόπο  υπολογίζεται  ο  μέσος  συντελεστής  ισχύος  σε  μια  βιομηχανική  εγκατάσταση  από  τα  στοιχεία  του  κάθε  εγκατεστημένου  φορτίου  (ισχύς  εξόδου , βαθμός  απόδοσης  και  συντελεστής  ισχύος)  και  ποια  θα  είναι  η  επιβάρυνση  στο  λογαριασμό  της  Δ.Ε.Η.  αν  θεωρηθεί   μέσος  συντελεστής  ισχύος  0,75 .      (0,90).

β)  Ποια  τα στοιχεία  των πυκνωτών  κεντρικής αντιστάθμισης  που  απαιτούνται  για  τη  βελτίωση  του  συντελεστή  ισχύος  βιομηχανικής  εγκατάστασης  σε  0,90  αν  θεωρηθεί  εγκατεστημένη  ισχύς  900 kW  με  μέσο  συντελεστή  ισχύος  0,75;  ( 0,90 ).

γ)  Η  λειτουργία  των  πυκνωτών  κεντρικής  αντιστάθμισης  πως  επηρεάζει  το  ρεύμα, την  πραγματική  ισχύ,  την  άεργο  ισχύ  και  τη  φαινόμενη  ισχύ  i)    του  κάθε  φορτίου   και   ii)  συνολικά  της  βιομηχανικής   εγκατάστασης ;   ( 0,70 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)   Να  περιγραφεί  η  λειτουργία  του  αφυγραντήρα  λαδιού  και  του  ηλεκτρονόμου Boucholz  στους  μετασχηματιστές .   ( 0.90 ).

β)   Με  ποιο  τρόπο  γίνεται  η  επιλογή  των  ασφαλειών  και  των  διακοπτών  ενός   ιδιωτικού  υποσταθμού   Μ.Τ.    ( 0.90 ).

γ)  Τι  αποτελέσματα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης ;  ( 0.70 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ’ = 0,48   για   cosφ’ = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / P )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |