ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:            ΙΟΥΝΙΟΥ    2006

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ :    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  τα  είδη  των  γειώσεων  και  ποιος  ο  σκοπός  του  κάθε  είδους ;      (0,80).

β)   Σε  ποιο  είδος  ανήκει  η  θεμελιακή  γείωση  και  πως  πραγματοποιείται ;     (0,80).

γ)  Αν  διατίθενται   ως  ηλεκτρόδια  γείωσης  ταινίες  χαλκού  πάχους  3 mm   με   μήκος  25 m  η  κάθε  μια   που  έχουν  αντίσταση  γείωσης  10 Ω   σε  έδαφος  με  αντίσταση  εδάφους  ro = 100 Ωm ,  να  προσδιοριστεί  ο  κατάλληλος  τρόπος  γείωσης  για  να  επιτευχθεί  αντίσταση  γείωσης  μικρότερη  από  20 Ω  σε  έδαφος  υγρό  χαλίκι  με  αντίσταση  εδάφους  r = 500 Ωm   αν  θεωρηθεί  συνολική  αντίσταση  αγωγού  γείωσης   για  όλες  τις  συνδέσεις   Rcu = 4 Ω .      (0,90).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  τα  είδη  φωτισμού   ανάλογα  με  τη  διεύθυνση  της  φωτεινής  δέσμης  στο  χώρο  και  πως  επηρεάζουν  τον  βαθμό  απόδοσης  του  φωτισμού ;      (0,80).

β)   Σε  μια  βιομηχανική  εγκατάσταση   ποιες   ενέργειες  θα  πραγματοποιούσατε  με  σειρά  προτεραιότητας  για  να  βελτιώσετε   τις  συνθήκες  φωτισμού ;      (0,80).

γ)  Να  υπολογιστούν  τα   ελάχιστα  φωτιστικά   που   απαιτούνται  για   ένα   χώρο   με  μήκος  L = 25 μ. ,  πλάτος   Β = 10 μ.  και  ύψος   Η = 4,0 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού   Ε = 250 lux   στο   επίπεδο   εργασίας  αν   χρησιμοποιηθούν   φωτιστικά   ισχύος  120 W    το   καθένα    με   φωτεινή   ροή    Φ = 3.800 lummen ,   και θεωρηθεί  ότι   ο   βαθμός   απόδοσης   (n)   της   εγκατάστασης   είναι   55 %    ενώ   ο  συντελεστής   ελάττωσης   (ν)    είναι    0,40.       (0,90).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)   Τριφασικός  κινητήρας   380 V / 50 Hz   ισχύος   P = 9,5 Hp   έχει  βαθμό  απόδοσης  n = 80 %   και  συντελεστή  ισχύος  0,70 .     Να  υπολογιστεί  η  διατομή  του  καλωδίου  παροχής  και  η  ασφάλεια  ανά  φάση,  αν  ο  κινητήρας  είναι  τοποθετημένος  σε   χώρο  με  θερμοκρασία  περιβάλλοντος    θ = 40ο C  .       (0,90).

β)  Ποια  είναι  η  επιτρεπόμενη  πτώση  τάσης  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  και  πως  επιτυγχάνεται ;       (0,80).

γ)   Να  υπολογιστεί  η  ρύθμιση  του  θερμικού  του  κινητήρα  για  συνδεσμολογία  τριγώνου  και  να  σχεδιαστεί  το  μονογραμμικό  διάγραμμα.       (0,80).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)   Με  ποιο  τρόπο   υπολογίζεται   η  χρεωστέα   ζήτηση  ισχύος  μιας   βιομηχανικής  εγκατάστασης ;      ( 0.70 ).

β)   Να  εξηγηθούν  τα  είδη   χωρητικής  αντιστάθμισης   που  συναντώνται  σε  ένα  βιομηχανικό  χώρο .      ( 0.80 ).

γ)  Ποια  τα  στοιχεία  των  πυκνωτών  κεντρικής  αντιστάθμισης  ( ισχύς και χωρητικότητα )   που   απαιτούνται   για  την  βελτίωση  του   Συντελεστή   Ισχύος   σε  0,90  μιας  βιομηχανικής  εγκατάστασης   380 V ,  50 Hz  ,  αν  θεωρηθεί  εγκατεστημένη  ισχύς   250 kW   με   μέσο  συντελεστή   ισχύος   Σ.Ι. = 0,75 ;       ( 1.00 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ’ = 0,48   για   cosφ’ = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / P )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  (κ)  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | κ |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |