ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:       ΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2006

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ :    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποιος  ο  σκοπός  της  άμεσης  γείωσης  προστασίας   των  μεταλλικών  μερών  των  συσκευών  και  με  ποιο  τρόπο    επενεργεί ;   (0,80).

β)   Να  περιγραφούν  οι  μέθοδοι  με  τις  οποίες  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μια  γείωση  προστασίας .  (0,90).

γ)  Σε  ποιο  περιβάλλον  Βιομηχανικού  χώρου  υπάρχει  αυξημένη  απαίτηση  για  γείωση  προστασίας  σε  ξηρό   ή  σε  υγρό  και  να  εξηγηθεί  για  ποιο  λόγο.  (0,80).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτάται  ο  συντελεστής  ελάττωσης  ( ν )   και  ο  συντελεστής  χώρου  ( k )   σε   μια  εγκατάσταση  φωτισμού ;  ( 0,80 )

β)  Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτάται   ο   βαθμός   απόδοσης  φωτισμού  ( n )  σε  μια   εγκατάσταση   φωτισμού ;  ( 0,80 )

γ)  Να  υπολογιστούν  τα   ελάχιστα  φωτιστικά   που   απαιτούνται  για   ένα   χώρο   με  μήκος  L = 15 μ. ,  πλάτος   Β = 10 μ.  και  ύψος   Η = 4,5 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού   Ε = 150 lux   στο   επίπεδο   εργασίας  αν   χρησιμοποιηθούν   φωτιστικά   φθορισμού  ισχύος  40 W  το  καθένα  με  φωτεινή  ροή  Φ = 2.300 lummen ,  αν  θεωρηθεί  ότι  ο   βαθμός   απόδοσης   της   εγκατάστασης   είναι   55 %    και    συντελεστή   ελάττωσης    0,60.   (0,90).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Ποια  η  επιτρεπόμενη   πτώση   τάσεως   σύμφωνα   με  τους  κανονισμούς  για  φορτία   κίνησης   και  φορτία   φωτισμού .    (0,70).

β)  Πως  επηρεάζει   η   θερμοκρασία   περιβάλλοντος  και   η   θέση  της  εγκατάστασης  ( έδαφος  ή  αέρας )   την   μέγιστη   επιτρεπόμενη   ένταση   ρεύματος   συνεχούς  λειτουργίας   στα   καλώδια .    ( 0,80 ).

γ)  Προβολέας  στην  περίφραξη  βιομηχανικού  χώρου   με  στοιχεία   220 V / 50 Hz  ισχύος  2,0 kW  βρίσκεται   εγκατεστημένος  σε  απόσταση   100 μέτρων  από  τον  πίνακα  διανομής.   Να  υπολογιστεί  η  διατομή  του  καλωδίου   παροχής   και  η  ασφάλεια   της   γραμμής   τροφοδοσίας  του .    ( 1,00 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)   Με  ποιο  τρόπο   υπολογίζεται   η  χρεωστέα   ζήτηση  ισχύος  μιας   βιομηχανικής  εγκατάστασης ;    ( 0.70 ).

β)   Να  εξηγηθούν  τα  είδη   χωρητικής  αντιστάθμισης   που  συναντώνται  σε  ένα  βιομηχανικό  χώρο .    ( 0.80 ).

γ)   Ποια  τα  στοιχεία  των  πυκνωτών  κεντρικής  αντιστάθμισης  ( ισχύς και χωρητικότητα )  που  απαιτούνται  για  την  βελτίωση  του   Συντελεστή Ισχύος  σε  0,90  μιας  βιομηχανικής  εγκατάστασης   380 V ,  50 Hz  ,  αν  θεωρηθεί  εγκατεστημένη  ισχύς  150 kW  με  μέσο  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,75 ;    ( 1.00 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ’ = 0,48   για   cosφ’ = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / P )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |