ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:           ΙΟΥΝΙΟΥ     2009

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ        8Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ     Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2,50 ).

α)  Με  ποιους  τρόπους  μπορεί  να  αυξηθεί  ο  βαθμός  απόδοσης  φωτισμού  ( n )  σε   μια  βιομηχανική  εγκατάσταση;  (0,70).

β)  Να  υπολογιστούν  τα  ελάχιστα  φωτιστικά  που  απαιτούνται  για  ένα  χώρο  με  μήκος  L=35 μ.,  πλάτος  B=15 μ.,  ύψος Η=4,5 μ.,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού  E=250lux,  αν  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά  φθορισμού  ισχύος  65W  το  καθένα  με  φωτεινή  ροή  Φ=3800 lummen,  με  βαθμό  απόδοσης  της  εγκατάστασης  55%  και  συντελεστή  ελλάτωσης  0,50.    ( 1,00 ).

β)  Ποια  η  θέση  των  φωτιστικών  που  επιλέξατε  στον  χώρο  για  να  επιτευχθεί  όσο  το δυνατόν πιο  ομοιόμορφος φωτισμός;  Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις.      ( 0,80 )  .

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2,50 )

α)  Για την τριφασική  παροχή της  γραμμής παραγωγής που δίνεται να υπολογιστεί η διατομή του καλωδίου  η  ασφάλεια  και ο διακόπτης  έτσι ώστε η πτώση τάσεως στην γραμμή  να  είναι  μικρότερη  από  4%.     ( 1,70 ).

β)   Πως  επηρεάζει  η  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και  η  θέση  εγκατάστασης  την  μέγιστη  επιτρεπόμενη  ένταση  ρεύματος συνεχούς  λειτουργίας  στα  καλώδια ;  (0,80).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Σε  μια  βιοτεχνία  που  τροφοδοτείται   από  δίκτυο  χαμηλής  τάσης   380 V ,   50  Hz,  είναι  εγκατεστημένα   τα  πιο   κάτω  φορτία :

i)	κινητήρας  ισχύος   6,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 80%     και  	Σ.Ι. =  0,70

ii)	κινητήρας  ισχύος   3,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 70%     και  	Σ.Ι. =  0,75

iii)	κινητήρας  ισχύος   8,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 85%     και  	Σ.Ι. =  0,80

iv)	φωτισμός   φθορισμού   συνολικής   ισχύος     3 kW          με  	Σ.Ι. =  0,40

Να  προσδιοριστούν:

α)   Ο   μέσος   συντελεστής   ισχύος   της   βιομηχανικής   εγκατάστασης .  (1,0).

β)  Τα  στοιχεία  του  τριφασικού  πυκνωτή  που  πρέπει  να  εγκατασταθεί  για  να   βελτιωθεί  ο  συντελεστής  ισχύος   της  εγκατάστασης   σε  0,90 .   (1,0).

γ)  Να περιγραφεί ο τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης  του  πυκνωτή  αντιστάθμισης  στην  βιοτεχνία.   (0,50) .

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Πώς  ορίζεται  η  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης  του  μετασχηματιστή  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης ;    ( 0,90 ).

β)  Ποιες  οι  βασικές  προδιαγραφές  του  χώρου  εγκατάστασης  ενός  μετασχηματιστή  Μ.Τ.  σε   ιδιωτικό  υποσταθμό ;   ( 0,80 ).

γ)  Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ασφαλειών ενός ιδιωτικού υποσταθμού Μ.Τ. και τι επίπτωση στην διακοπτική ισχύ έχει η μείωση του χρόνου απόκρισης .   ( 0,80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ’ = 0,48   για   cosφ’ = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |