ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:          ΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΙΟΥΝΙΟΥ    2007

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Αναφέρατε  και  εξηγήσατε  τα  είδη  των  γειώσεων ,  τον  τρόπο  υλοποίησής  τους  καθώς   και   τον  σκοπό  του  κάθε  είδους  γείωσης.         (0,80).

β)  Να  περιγραφεί   ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,90).

γ)  Με  ποιο  τρόπο  πραγματοποιείται  η  μέτρηση  της  τιμής  της  γείωσης  μιας εγκατάστασης ;   (0,80).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Ένας   τριφασικός  κινητήρας  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  με  ονομαστικά  στοιχεία  400 V / 50 Hz ,  ισχύος  εξόδου   P = 6,50 Hp ,   με  βαθμό  απόδοσης  n = 75 %  και  συντελεστή  ισχύος  0,70 ,  έχει  εγκατασταθεί  σε  χώρο  με  θερμοκρασία   περιβάλλοντος  θ = 40 ο C ,  σε  απόσταση  150 μέτρων  από  τον  πίνακα  διανομής .

Να  υπολογιστεί  η  διατομή  του  καλωδίου  παροχής ,   η  ασφάλεια  και  ο  διακόπτης ανά  φάση ,  η  ρύθμιση  του  θερμικού  του  κινητήρα  για  συνδεσμολογία  τριγώνου  και  να  σχεδιαστεί  το  μονογραμμικό  διάγραμμα  της  γραμμής.

Ποια  είναι  η  συνολική  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας ;

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Σε  μια  βιοτεχνία  που  τροφοδοτείται   από  δίκτυο  χαμηλής  τάσης   400 V ,  50 Hz,  είναι  εγκατεστημένα   τα  πιο   κάτω  φορτία :

i)	κινητήρας  ισχύος   6,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 80%     και  	Σ.Ι. =  0,70

ii)	κινητήρας  ισχύος   4,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 70%     και  	Σ.Ι. =  0,75

iii)	κινητήρας  ισχύος   8,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 85%     και  	Σ.Ι. =  0,80

iv)	φωτισμός   φθορισμού   συνολικής   ισχύος    2,5 kW          με  	Σ.Ι. =  0,40

Να  προσδιοριστούν:

α)   Ο   μέσος   συντελεστής   ισχύος   της   βιομηχανικής   εγκατάστασης .     (1,3).

β)  Τα  στοιχεία  του  τριφασικού  πυκνωτή  που  πρέπει  να  εγκατασταθεί  καθώς  και  ο  τρόπος  εγκατάστασης  και  σύνδεσής  του  για  να  βελτιωθεί  ο  συντελεστής  ισχύος   της  εγκατάστασης   σε   0,95 .      (1,2).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Ποιες  είναι  οι  συνθήκες  που  πρέπει  να λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τον  παραλληλισμό   των  μετασχηματιστών;   ( 0,80 ).

β)   Πώς  ορίζεται  η  σχετική   τάση  βραχυκύκλωσης   του   μετασχηματιστή   και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική   τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης;    ( 0,90 ).

γ)   Ποια  τα  μέσα  ελέγχου  της  μονωτικής  ικανότητας  του  λαδιού  κατά  τη  λειτουργία  των  μετασχηματιστών  και  πως  λειτουργούν ;    ( 0,80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / P )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | κ |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |