ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2011

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Αναφέρατε  και  εξηγήσατε  τα  είδη  των  γειώσεων.  Ποιός  ο  σκοπός  του  κάθε  είδους  και  πως  επενεργεί ;       ( 0.90 ).

β)   Με  ποιές  μεθόδους  υλοποιείται  μια   γείωση   προστασίας ;    ( 0.80 ).

γ)  Να  περιγραφεί   ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,80).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  είναι  τα  είδη  φωτισμού  και  ποια  έχουν  την  μεγαλύτερη  απόδοση  ως  προς  το  επίπεδο  εργασίας ;   ( 0.80 ).

β)  Με  ποιους  τρόπους  μπορεί  να  αυξηθεί  ο  βαθμός  απόδοσης  φωτισμού  ( n )  σε   μια  βιομηχανική  εγκατάσταση;  (0,80).

γ)  Να  υπολογιστούν  τα  ελάχιστα  φωτιστικά  που  απαιτούνται  για  ένα  χώρο  με  μήκος  L = 25 μ . ,  πλάτος  B = 15 μ. ,  ύψος  Η = 4,5 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού   E = 250 lux ,   αν  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά  φθορισμού  ισχύος  65 W  το  καθένα  με  φωτεινή  ροή  Φ = 4200 lummen ,  με  βαθμό  απόδοσης  της  εγκατάστασης  60 %   και  συντελεστή   ελάττωσης   0,65 .     ( 0.90 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Τριφασικός  επαγωγικός  κινητήρας  ισχύος  25 Hp,  400 V,  50 Hz,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  βαθμό  απόδοσης  n = 75%   και   συντελεστή   ισχύος  cosφ = 0,70.

α)  Να  επιλεγεί  η  κατάλληλη  διατομή  του  καλωδίου  τροφοδοσίας,  για  εγκατάστασή  του  σε  απόσταση  400  μέτρων  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  και  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  40ο C  και  να  υπολογιστεί  η  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  του.          ( 1,30 ).

β)  Ποια  τα  στοιχεία  του  τριφασικού  πυκνωτή  ατομικής  αντιστάθμισης  (ισχύς  και χωρητικότητα)  που  απαιτείται   για  τη  βελτίωση  του  συντελεστή  ισχύος  του  κινητήρα  σε  0,95   όταν  εργάζεται  στο  πλήρες  φορτίο  του;           ( 1,20 ) .

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)   Ποια  τα  μέσα  ελέγχου  της  μονωτικής  ικανότητας  του  λαδιού  κατά  τη  λειτουργία  των  μετασχηματιστών  και  πως  λειτουργούν ;    ( 0.80 ).

β)  Ποιες  είναι  οι  συνθήκες  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τον παραλληλισμό  δύο  μετασχηματιστών  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών με διαφορετική  τιμή  της σχετικής τάσης βραχυκύκλωσης;     ( 0,90 ).

γ)  Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ασφαλειών ενός ιδιωτικού υποσταθμού Μ.Τ. και τι επίπτωση στην διακοπτική ισχύ έχει η μείωση του χρόνου απόκρισης .   ( 0,80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 1,02   για   cosφ  = 0,70

εφφ’ = 0,33   για   cosφ’ = 0,95

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |