ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:           ΙΟΥΝΙΟΥ     2012			27/06/2012

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ        8Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ     Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Με  ποιούς  τρόπους  πραγματοποιείται  μια  γείωση  προστασίας  και  πως  ενεργεί  ο  κάθε  ένας  από  αυτούς  τους  τρόπους ;      (0,80).

β)  Ποια θεωρείται ως ικανοποιητική τιμή για μια αντίσταση γείωσης και ποια είναι η ακίνδυνη τάση για οποιοδήποτε περιβάλλον;  Σε ποιο βιομηχανικό περιβάλλον θα πρέπει η αντίσταση γείωσης να έχει μικρότερη τιμή και σε ποιο έδαφος είναι δύσκολη η επίτευξη ικανοποιητικής τιμής γείωσης;   (0,80).

γ)  Να υπολογιστεί αν είναι ικανοποιητική η αντίσταση γείωσης που επιτυγχάνεται από δύο παράλληλα τρίγωνα γείωσης που διαθέτουν ως ηλεκτρόδια γαλβανισμένους σωλήνες 1 1/2’’, μήκους 2,5 μ.  H  αντίσταση γείωσης  του  κάθε  ηλεκτροδίου  είναι  Ro=30 Ω για αντίσταση εδάφους  ro=100 Ωm και η συνολική αντίσταση αγωγού γείωσης για όλες τις συνδέσεις είναι Rcu = 2Ω. Το έδαφος  υλοποίησης  της  γείωσης  είναι   υγρό  χαλίκι  με  αντίσταση  εδάφους  r = 500 Ωm .    (0,90).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Ένας τριφασικός κινητήρας 400V/50Hz, συνδεσμολογίας τριγώνου έχει ισχύ εξόδου P=9,5Ηp, βαθμό απόδοσης n=80% και συντελεστή ισχύος 0,75. Να υπολογιστεί η διατομή του καλωδίου παροχής, η ασφάλεια ανά φάση, ο γενικός διακόπτης και η ρύθμιση του θερμικού του, αν ο κινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος σε απόσταση 250 μέτρων από τον κεντρικό πίνακα διανομής και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40ο C. Η επιτρεπόμενη πτώση τάσεως σύμφωνα με τους κανονισμούς να θεωρηθεί 4%. Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο μονογραμμικό διάγραμμα της εγκατάστασης. Θα μπορούσατε να προτείνετε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας για να ελαχιστοποιηθεί η διατομή του καλωδίου παροχής, ποιες θα ήταν αυτές και πόση θα γινόταν τότε η διατομή του;

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Πως  προσδιορίζεται  ο  βαθμός  απόδοσης  φωτισμού  (n)  και  ο  συντελεστής  ελάττωσης  ή  χρησιμοποίησης  (ν)  σε  μια  βιομηχανική  εγκατάσταση;  (0,80).

β)  Να  υπολογιστούν  τα  ελάχιστα  φωτιστικά  σώματα  που απαιτούνται  για  ένα  χώρο  με  μήκος  L=30 μ.,  πλάτος  B=10 μ.,  ύψος Η=3,0 μ.,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού  E=250lux, με  βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης  60%  και  συντελεστή  ελάττωσης 0,65.  Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού με δύο λαμπτήρες το  καθένα  ισχύος λαμπτήρα  65W , φωτεινής  ροής  λαμπτήρα  Φ=3800 lummen,  ( 0,90 ).

γ)  Προτείνετε θέση των φωτιστικών στον χώρο και αριθμό γραμμών φωτισμού για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος φωτισμός αλλά και ισοκατανομή των φάσεων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα στο χώρο και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις καθώς και η διατομή τροφοδοσίας της κάθε γραμμής       (0,80).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2,50 ).

α)  Ποια  τα  είδη  χωρητικής  αντιστάθμισης  και  να  εξηγηθούν  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  του  καθενός  ως  προς  το  άλλο.      ( 0,80 ).

β)  Πως προσδιορίζεται ο μέσος συντελεστής ισχύος σε μια βιομηχανική εγκατάσταση από  τα  στοιχεία  της  και  πως  επιδρά  στην  χρέωση  του  καταναλωτή        ( 0,80 ).

γ)  Ποια τα στοιχεία των τριφασικών πυκνωτών κεντρικής αντιστάθμισης  (ισχύς και χωρητικότητα) που απαιτούνται για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος σε 0,90 μιας βιομηχανικής εγκατάστασης 400V/50Ηz, αν θεωρηθεί  εγκατεστημένη ισχύς 350 kW με μέσο συντελεστή ισχύος 0,70 και ποιος ο βέλτιστος τρόπος σύνδεσής  τους;       ( 0,90 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ =  1,020    για   cosφ  = 0,70

εφφ =  0,882    για   cosφ  = 0,75

εφφ =  0,484    για   cosφ  = 0,90

εφφ =  0,329    για   cosφ  = 0,95

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |