ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:           ΙΟΥΝΙΟΥ     2013			28/06/2013

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ        8Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ     Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  είναι  τα  είδη  των ηλεκτρολογικών  σχεδίων  και  ποιά  η  χρησιμότητα  και  η  εφαρμογή  του  καθενός  ;      (0,80).

β)  Να  περιγραφεί   ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,80).

γ)  Να  υπολογιστεί ο απαιτούμενος αριθμός ηλεκτροδίων για να  επιτευχθεί  αντίσταση  γείωσης  μικρότερη  από  10 Ω  αν  διατίθενται  ως  ηλεκτρόδια γαλβανισμένοι σωλήνες 1 1/2’’, μήκους 2,5 μ.  H  αντίσταση γείωσης  του  κάθε  ηλεκτροδίου  είναι  Ro=30 Ω για αντίσταση εδάφους  ro=100 Ωm και η αντίσταση αγωγού γείωσης για κάθε νέα σύνδεση ηλεκτροδίου είναι Rcu = 2 Ω. Το έδαφος  υλοποίησης  της  γείωσης  είναι  υγρή  άμμος  με  αντίσταση  εδάφους  r = 200 Ωm .    (0,90).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2,50 )

α)  Για την τριφασική  παροχή της  γραμμής παραγωγής που δίνεται να υπολογιστεί η διατομή του καλωδίου  η  ασφάλεια  και ο διακόπτης  έτσι ώστε η πτώση τάσεως στην γραμμή  να  είναι  μικρότερη  από  3%.     ( 1,70 ).

β)   Πως  επηρεάζει  η  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και  ο  τρόπος  εγκατάστασης  την  μέγιστη  επιτρεπόμενη  ένταση  ρεύματος συνεχούς  λειτουργίας  στα  καλώδια ;  (0,80).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Σε μια βιοτεχνία που τροφοδοτείται από δίκτυο χαμηλής τάσης 400V, 50Hz, είναι εγκατεστημένα τα πιο κάτω φορτία :

i)	κινητήρας  ισχύος   12 kW  με  βαθμό  απόδοσης   n = 70%     και  	Σ.Ι. =  0,75

ii)	κινητήρας  ισχύος   9,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 80%     και  	Σ.Ι. =  0,80

iii)	κινητήρας  ισχύος   6,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 75%     και  	Σ.Ι. =  0,70

iv)	φωτισμός  φθορισμού   συνολικής   ισχύος    3,5 kW          με  	Σ.Ι. =  0,40

Να  προσδιοριστούν:

α)  Ο  μέσος  συντελεστής  ισχύος  της  βιομηχανικής  εγκατάστασης .  (1,3).

β) Τα στοιχεία του τριφασικού πυκνωτή που πρέπει να εγκατασταθεί για να βελτιωθεί ο συντελεστής ισχύος  της εγκατάστασης  σε  0,90 .    (1,2).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Πώς  ορίζεται  η  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης  του  μετασχηματιστή  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης ;    ( 0,90 ).

β)  Ποια  τα  μέσα  ελέγχου  της  μονωτικής  ικανότητας  του  λαδιού  κατά  τη  λειτουργία  των  μετασχηματιστών  και  πως  λειτουργούν ;   ( 0,80 ).

γ)  Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ασφαλειών ενός ιδιωτικού υποσταθμού Μ.Τ. και τι επίπτωση στην διακοπτική ισχύ έχει η μείωση του χρόνου απόκρισης .   ( 0.80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ =  1,020    για   cosφ  = 0,70

εφφ =  0,882    για   cosφ  = 0,75

εφφ =  0,484    για   cosφ  = 0,90

εφφ =  0,329    για   cosφ  = 0,95

__________

εφφ =  √ 1 – cos2φ    /  cosφ

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |