ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ   2014

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 	8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ    	Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ.     ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤA  30 ‘.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποιος  ο  σκοπός  της  άμεσης  γείωσης  προστασίας   των  μεταλλικών  μερών  των  συσκευών  και  με  ποιο  τρόπο    επενεργεί ;   (0,80) .

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,80).

γ)  Να  υπολογιστεί  αν  είναι  ικανοποιητική  η αντίσταση  γείωσης  που  επιτυγχάνεται  από  δύο  παράλληλα  τρίγωνα  γείωσης  που  διαθέτουν  ως  ηλεκτρόδια  γαλβανισμένους σωλήνες 1’’, μήκους 3μ.  H αντίσταση  γείωσης του κάθε  ηλεκτροδίου  είναι  Ro=30 Ω  για αντίσταση εδάφους  ro=100 Ωm  και  η  συνολική  αντίσταση  αγωγού  γείωσης  για  όλες  τις  συνδέσεις  είναι  Rcu = 1Ω .   Το έδαφος  υλοποίησης  της  γείωσης  είναι   υγρό  χαλίκι  με  αντίσταση  εδάφους  r = 200 Ωm .    (0,90).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  είναι  τα  είδη  φωτισμού  και  ποια  έχουν  την  μεγαλύτερη  απόδοση  ως  προς  το  επίπεδο  εργασίας ;   ( 0.80 ).

β)   Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτάται  ο  συντελεστής  ελλάτωσης  ( ν )  και  ο  συντελεστής   χώρου   ( k )  σε   μια  εγκατάσταση  φωτισμού ;   ( 0.80 ).

γ)  Να  υπολογιστούν  τα  ελάχιστα  φωτιστικά  που  απαιτούνται  για  ένα  χώρο  με  μήκος  L = 20 μ . ,  πλάτος  B = 10 μ. ,  ύψος  Η = 4,5 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού  E = 250 lux ,  αν  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά  φθορισμού  ισχύος   65 W  το  καθένα  με  φωτεινή  ροή  Φ = 3800 lummen ,  με  βαθμό  απόδοσης  της  εγκατάστασης   55 %   και   συντελεστή   ελλάτωσης  0,50 .  Να  προτείνετε  την  θέση  τους στον χώρο για  να επιτευχθεί  όσο  το  δυνατόν ομοιόμορφος  φωτισμός   ( 0.90 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Τριφασικός  επαγωγικός  κινητήρας  ισχύος  15 Hp,  380 V,  50 Hz,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  βαθμό  απόδοσης   n = 80%   και   συντελεστή   ισχύος  cosφ = 0,75.

α)  Να  βρεθεί  το  ρεύμα  κανονικής  λειτουργίας  του  κινητήρα  και  να  επιλεγεί  η  διατομή  του  καλωδίου  τροφοδοσίας,  η  ασφάλεια  ανά  φάση  και  η ρύθμιση του θερμικού  του.      ( 0,80 ).

β)  Σε  πόση  απόσταση  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ο  κινητήρας  για  να  είναι  η  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  μικρότερη   από   3% ;   ( 0,80 ) .

γ)  Να  υπολογιστεί  η  ισχύς  και  η  χωρητικότητα  του  πυκνωτή  αντιστάθμισης  που  απαιτείται  για  την  βελτίωση  του  Σ.Ι.  του  κινητήρα  σε  0,90.     ( 0,90 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Πώς  ορίζεται  η  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης  και  η  τάση  βραχυκύκλωσης  του  μετασχηματιστή  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης ;    ( 0,90 ).

β)  Ποια  τα  μέσα  ελέγχου  της  μονωτικής  ικανότητας  του  λαδιού  κατά  τη  λειτουργία  των  μετασχηματιστών  και  πως  λειτουργούν ;   ( 0,80 ).

γ)  Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ασφαλειών ενός ιδιωτικού υποσταθμού Μ.Τ. και τι επίπτωση στην διακοπτική ισχύ έχει η μείωση του χρόνου απόκρισης .   ( 0.80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |