ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 	8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ    	Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ.     ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤA  30 ‘.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποιά  είναι  τα  μέσα  προστασίας  των  ηλεκτρικών  κινητήρων,   και  έναντι  ποιών  περιπτώσεων  παρέχεται  προστασία;  Για  ποιούς  λόγους  οι  ασφάλειες  δεν  εξασφαλίζουν  την  προστασία  των  κινητήρων;  ( 0,90 ).

β)  Ποια  είναι  τα  είδη  των ηλεκτρολογικών  σχεδίων  και  ποιά  η  χρησιμότητα  και  η  εφαρμογή  του  καθενός;   ( 0,80 ).

γ)  Τι  γνωρίζετε  για  τον  βαθμό  προστασίας  IP  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  και  ποια  η  σημασία  του  κωδικού;    (0,80)

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Να  υπολογιστούν  τα  στοιχεία  της  απαιτούμενης  ομαδικής  άεργης  αντιστάθμισης  σε  40  λαμπτήρες  φθορισμού  ισχύος  120 W  ο  καθένας  έτσι  ώστε  να  βελτιωθεί  ο  συντελεστής  ισχύος  του  λαμπτήρα   από  0,40   σε   τουλάχιστον   0,95 .      (0,80).

β)  Να  εξηγηθούν  τα  είδη  άεργης  αντιστάθμισης  που  συναντώνται  σε  ένα  βιομηχανικό  χώρο  και  ποια  τα  πλεονεκτήματα  του  κάθε  είδους;    (0,80) .

γ)  Να  υπολογιστούν  τα   ελάχιστα  φωτιστικά   που   απαιτούνται  για   ένα   χώρο   με  μήκος  L = 12 μ. ,  πλάτος   Β = 5 μ.  και  ύψος   Η = 3,5 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού   Ε = 500 lux   στο   επίπεδο  εργασίας  αν  χρησιμοποιηθούν  φωτιστικά   ισχύος  120 W   το   καθένα  με  φωτεινή   ροή   Φ = 3.800 lummen ,  αν  θεωρηθεί  ότι   ο  βαθμός  απόδοσης  (n)  της  εγκατάστασης  είναι  58 %  και  ο  συντελεστής   ελάττωσης  (ν)  είναι  0,65.   Να  προτείνετε  την  θέση  τους στον χώρο  για  να επιτευχθεί  όσο  το  δυνατόν  ομοιόμορφος  φωτισμός.      (0,90).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Για την τριφασική  παροχή  της  γραμμής παραγωγής που δίνεται να υπολογιστεί η διατομή του καλωδίου  η  ασφάλεια  και ο διακόπτης  έτσι ώστε η πτώση τάσεως στην γραμμή  να  είναι  μικρότερη  από  3%.     ( 1,70 ).

β)  Πως  επηρεάζει  η  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  και  ο  τρόπος  εγκατάστασης  την  μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος συνεχούς  λειτουργίας  στα  καλώδια;  Να  γίνει  έλεγχος της προηγούμενης διατομής  για  θερμοκρασία  περιβάλλοντος 40ο C.     (0,80).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Ποιές είναι οι συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  κατά  τον  παραλληλισμό  των  μετασχηματιστών  και  τι  αποτελέσματα  έχει  ο  παραλληλισμός δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης;   ( 0,90 ).

β)  Ποιος  είναι  ο  βασικός  εξοπλισμός  ενός  μετασχηματιστή  λαδιού  μέσης  τάσης   και  ποιές  οι  προδιαγραφές  του  χώρου  εγκατάστασης;   ( 0,80 ).

γ)  Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτώνται  οι  απαιτούμενες   διατομές  των  ανοιγμάτων  αερισμού  ενός  οικίσκου  υποσταθμού  μέσης  τάσης ;    ( 0,80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |