ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΙΟΥΝΙΟΥ    2016

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ    	Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ.     ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤA  30 ‘.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο βαθμός απόδοσης φωτισμού (n) και ο  συντελεστής ελάττωσης ή χρησιμοποίησης (ν) σε μια βιομηχανική εγκατάσταση;  (0,80).

β)  Να  υπολογιστούν  τα  ελάχιστα  φωτιστικά  σώματα  που απαιτούνται  για  ένα  χώρο  με  μήκος  L=60 μ.,  πλάτος  B=20 μ.,  ύψος Η=3,5 μ.,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού  E=250 lux, με  βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης  60%  και  συντελεστή  ελάττωσης 0,65.  Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού με τέσσερις λαμπτήρες το  καθένα  ισχύος λαμπτήρα  65W  φωτεινής  ροής  λαμπτήρα  Φ=3800 lummen,  ( 0,90 ).

β)  Προτείνετε θέση των φωτιστικών στον χώρο και αριθμό γραμμών φωτισμού για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος φωτισμός αλλά και ισοκατανομή των φάσεων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα στο χώρο και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις καθώς και η διατομή τροφοδοσίας της κάθε γραμμής.     ( 0,80 ) .

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Μια  τριφασική  αντλία  γεώτρησης  400V / 50Hz,  συνδεσμολογίας  τριγώνου  έχει  ισχύ  εξόδου  P=15 Ηp,  βαθμό  απόδοσης  n=80 %  και  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Να υπολογιστεί  η  διατομή  του  καλωδίου  παροχής,  η  ασφάλεια  ανά  φάση,  ο  γενικός  διακόπτης  και  η  ρύθμιση  του  θερμικού  της,  αν  η  αντλία  βρίσκεται  εγκατεστημένη  σε  απόσταση  550  μέτρων  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  και  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  35ο C.  Η επιτρεπόμενη  πτώση  τάσεως  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  να  θεωρηθεί  4%.  Να σχεδιαστεί  το αντίστοιχο  μονογραμμικό  διάγραμμα  της  εγκατάστασης.

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Σε μια βιοτεχνία που τροφοδοτείται από δίκτυο χαμηλής τάσης 400V, 50Hz, είναι εγκατεστημένα τα πιο κάτω φορτία :

i)	κινητήρας  ισχύος   15 kW  με  βαθμό  απόδοσης   n = 70%     και  	Σ.Ι. =  0,75

ii)	κινητήρας  ισχύος   9,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 80%     και  	Σ.Ι. =  0,80

iii)	κινητήρας  ισχύος   6,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 75%     και  	Σ.Ι. =  0,70

iv)	φωτισμός  φθορισμού   συνολικής   ισχύος    4,5 kW          με  	Σ.Ι. =  0,40

Να  προσδιοριστούν:

α)  Ο  μέσος  συντελεστής  ισχύος  της  βιομηχανικής  εγκατάστασης .  (1,3).

β) Τα στοιχεία του τριφασικού πυκνωτή, ισχύς και χωρητικότητα,  που πρέπει να εγκατασταθεί για να βελτιωθεί ο συντελεστής ισχύος  της εγκατάστασης  σε  0,90  καθώς  και   ο  καταλληλότερος  τρόπος  σύνδεσης  του.   (1,2).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Ποια  τα  μέσα  ελέγχου  της  μονωτικής  ικανότητας  του  λαδιού  κατά  τη  λειτουργία  των  μετασχηματιστών  και  πως  λειτουργούν ;   ( 0.90 ).

β)  Ποιες  είναι  οι  συνθήκες  που  πρέπει  να λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τον  παραλληλισμό  των  μετασχηματιστών  και  τι  αποτελέσματα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης;   ( 0.90 ).

γ)  Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτώνται  οι  απαιτούμενες   διατομές  των  ανοιγμάτων  αερισμού  ενός  οικίσκου  υποσταθμού  μέσης  τάσης  και  ποιές  οι  προδιαγραφές  του  χώρου   εγκατάστασης ;    ( 0.70 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |