ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2016

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 	8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ    	Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ.     ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤA  30 ‘.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  τα  είδη  των  γειώσεων  και  ποιος  ο  σκοπός  του  κάθε  είδους ;      (0,80).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,80).

γ)  Να υπολογιστεί αν είναι ικανοποιητική η αντίσταση γείωσης που  επιτυγχάνεται αν διατίθενται ως ηλεκτρόδια γείωσης τέσσερις παράλληλες ταινίες χαλκού πάχους 3 mm με μήκος 30 m  η κάθε μια.  H  αντίσταση  του κάθε  ηλεκτροδίου  είναι 8 Ω σε έδαφος με αντίσταση εδάφους ro = 100 Ωm, ενώ η συνολική αντίσταση χαλκού για όλες τις συνδέσεις είναι Rcu = 1 Ω. Το έδαφος υλοποίησης της γείωσης να θεωρηθεί ότι είναι υγρό χαλίκι με αντίσταση  εδάφους  r = 500 Ωm.   (0,90).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Τριφασικός  επαγωγικός  κινητήρας  ισχύος  15 Hp,  400 V,  50 Hz,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  βαθμό  απόδοσης   n = 80%   και   συντελεστή   ισχύος  cosφ = 0,75.

α)  Να  βρεθεί  το  ρεύμα  κανονικής  λειτουργίας  του  κινητήρα  και  να  επιλεγεί  η  διατομή  του  καλωδίου  τροφοδοσίας,  η  ασφάλεια  ανά  φάση  ο  διακόπτης  και  η ρύθμιση  του  θερμικού  του.   Να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  μονογραμμικό  διάγραμμα  της  εγκατάστασης  του  κινητήρα.              ( 1,20 ).

β)  Αν  ο  συγκεκριμένος  κινητήρας  τοποθετηθεί  σε  απόσταση  450  μέτρων  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  και  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  40οC  ποια  θα  είναι  η  κατάλληλη  διατομή  καλωδίου  για  να  είναι  η  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  του  μικρότερη   από   3% ;        ( 1,30 ) .

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  υπολογισμού  του  μέσου  συντελεστή  ισχύος  σε  μια  βιομηχανική  εγκατάσταση  i)  αν  είναι  γνωστά  τα  στοιχεία  του  κάθε  εγκατεστημένου  φορτίου  (ισχύς  εξόδου , βαθμός  απόδοσης  και  συντελεστής  ισχύος)  και  ii)  με  βάση  τις  ενδείξεις  των  μετρητών  πραγματικής  και  άεργου  ενέργειας  στην  διάρκεια  ενός  μηνός.   (0,80).

β)  Ποια  τα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  αντίστοιχα  της  κεντρικής  άεργης αντιστάθμισης  σε  σχέση  με  την  τοπική  ή  ομαδική  άεργη  αντιστάθμιση σε  μια  εκτεταμένη  βιομηχανική  εγκατάσταση.     (0,80).

γ)  Ποια  τα  στοιχεία  του  τριφασικού  πυκνωτή  κεντρικής  αντιστάθμισης  που  απαιτείται  για  τη  βελτίωση  του  συντελεστή  ισχύος  βιομηχανικής  εγκατάστασης  400V / 50 Ηz,  σε  0,95 ,  αν  θεωρηθεί  συνολική  εγκατεστημένη  ισχύς  800 kW  με  μέσο  συντελεστή  ισχύος  0,70  και  συντελεστή  ταυτοχρονισμού  φορτίων  0,80 .  Ποιος  ο  καταλληλότερος  τρόπος  σύνδεσης  του  τριφασικού  πυκνωτή  στην  εγκατάσταση  αυτή ;   ( 0,90 ).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)   Να  περιγραφεί  η  λειτουργία  του  αφυγραντήρα  λαδιού  και  του  ηλεκτρονόμου Boucholz  στους  μετασχηματιστές .   ( 0,80 ).

β)   Με  ποιο  τρόπο  γίνεται  η  επιλογή  των  ασφαλειών  και  των  διακοπτών  ενός   ιδιωτικού  υποσταθμού   Μ.Τ.    ( 0,80 ).

β)   Πώς  ορίζεται  η  σχετική   τάση  βραχυκύκλωσης   του   μετασχηματιστή   και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική   τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης;    ( 0,90 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |