ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2023

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ            6Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ       Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια είναι τα είδη των γειώσεων και ποιος ο σκοπός του κάθε είδους;      (0,60).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,60).

γ) Αν διατίθενται ως ηλεκτρόδια γείωσης ταινίες χαλκού πάχους 4mm με μήκος 20m η κάθε μια που έχουν αντίσταση γείωσης 15Ω σε έδαφος με αντίσταση εδάφους ro=100Ωm, να προσδιοριστεί ο κατάλληλος τρόπος γείωσης για να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη από 10Ω σε έδαφος υγρό χαλίκι με αντίσταση εδάφους r=300Ωm αν θεωρηθεί συνολική αντίσταση αγωγού γείωσης για όλες τις συνδέσεις Rcu=0,5Ω. (0,70)

δ) Τι γνωρίζετε για τον βαθμό προστασίας IP του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού;.  ( 0,60 )

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο βαθμός απόδοσης φωτισμού (n) και ο  συντελεστής ελάττωσης ή χρησιμοποίησης (ν) σε μια βιομηχανική εγκατάσταση;  (0,80).

β)  Να υπολογιστούν τα ελάχιστα φωτιστικά σώματα που απαιτούνται για ένα χώρο με μήκος L=60 μ., πλάτος B=20 μ., ύψος Η=3,5 μ., για να επιτευχθεί ένταση φωτισμού E=500 lux, με βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης 65% και συντελεστή ελάττωσης 0,65. Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού τετράγωνα με τέσσερις (4) λαμπτήρες το καθένα ισχύος λαμπτήρα 80W  φωτεινής  ροής  λαμπτήρα  Φ=3800 lummen.     ( 0,80 ).

γ)  Προτείνετε θέση των φωτιστικών στον χώρο και αριθμό γραμμών φωτισμού για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος φωτισμός αλλά και ισοκατανομή των φάσεων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα στο χώρο και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις καθώς και η διατομή τροφοδοσίας της κάθε γραμμής για τάση τροφοδοσίας   230V,  50  Ηz..     ( 0,90 ) .

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας ισχύος 25 Hp, 400 V, 50 Hz, συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  βαθμό  απόδοσης   n = 75%   και   συντελεστή   ισχύος  cosφ = 0,70.

α)  Να βρεθεί το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του  κινητήρα  και  να  επιλεγεί  η  διατομή  του καλωδίου  τροφοδοσίας,  η  ασφάλεια  ανά  φάση  και  η ρύθμιση του θερμικού του  για θερμοκρασία περιβάλλοντος  θ = 40ο C.  Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο  μονογραμμικό διάγραμμα της εγκατάστασης του κινητήρα.   ( 0,90 ).

β)  Σε  πόση  απόσταση  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ο  κινητήρας  για  να  είναι  η  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  μικρότερη   από   4% ;   ( 0,80 ) .

γ)  Να  υπολογιστεί  η  ισχύς  και  η  χωρητικότητα  του  πυκνωτή  αντιστάθμισης  που  απαιτείται  για  την  βελτίωση  του  συντελεστή ισχύος του κινητήρα  σε  0,90.     ( 0,80 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α) Να περιγραφεί ο τρόπος υπολογισμού του μέσου συντελεστή ισχύος σε μια βιομηχανική εγκατάσταση και ποιά επιμέρους στοιχεία πρέπει να είναι γνωστά του κάθε εγκατεστημένου φορτίου;         (0,90).

β)  Ποια  τα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  αντίστοιχα  της  κεντρικής  άεργης αντιστάθμισης  σε  σχέση  με  την  τοπική  ή  ομαδική  άεργη  αντιστάθμιση σε  μια  εκτεταμένη  βιομηχανική  εγκατάσταση.     (0,80).

γ)  Πώς  ορίζεται  η  τάση   βραχυκύκλωσης  και  η  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης  του  μετασχηματιστή  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης ;    ( 0,80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 1,02   για   cosφ  = 0,70

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ  = 0,75   για   cosφ  = 0,80

εφφ  = 0,62   για   cosφ  = 0,85

εφφ  = 0,48   για   cosφ  = 0,90

εφφ  = 0,33   για   cosφ  = 0,95

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                         __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

__

Πτώση  τάσεως  για τριφασικά φορτία	      ΔVεπ = √3 ρ l I cosφ / Sεπ

για μονοφασικά φορτία:      ΔVεπ =   2 ρ l I cosφ / Sεπ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

Άεργη  αντιστάθμιση

Qc = ε P ( εφφ1 – εφφ2 )                C = Qc / 2π f Vφ2

__

Συνδεσμολογία (Δ)   Vπ = Vφ		Συνδεσμολογία (Υ)   Vπ = √3 Vφ

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |