ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2025

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ         6Ο     ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια είναι τα είδη των γειώσεων και ποιος ο σκοπός του κάθε είδους;      (0,60).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,60).

γ) Αν διατίθενται ως ηλεκτρόδια γείωσης τρείς ταινίες χαλκού πάχους 4mm με μήκος 20m η κάθε μια που έχουν αντίσταση γείωσης 12Ω σε έδαφος με αντίσταση εδάφους ro=100Ωm, είναι ικανοποιητική η αντίσταση που επιτυγχάνεται σε έδαφος υγρό χαλίκι με αντίσταση εδάφους r=300Ωm αν θεωρηθεί συνολική αντίσταση αγωγού γείωσης για όλες τις συνδέσεις Rcu=0,3Ω.            (0,70)

δ) Τι γνωρίζετε για τον βαθμό προστασίας IP του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού;.  ( 0,60 )

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο βαθμός απόδοσης φωτισμού (n) και ο  συντελεστής ελάττωσης ή χρησιμοποίησης (ν) σε μια βιομηχανική εγκατάσταση;  (0,80).

β)  Να υπολογιστούν τα ελάχιστα φωτιστικά σώματα που απαιτούνται για ένα χώρο με μήκος L=60 μ., πλάτος B=20 μ., ύψος Η=3,5 μ., για να επιτευχθεί ένταση φωτισμού E=300 lux, με βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης 65% και συντελεστή ελάττωσης 0,60. Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού τετράγωνα με τέσσερις (4) λαμπτήρες το καθένα ισχύος λαμπτήρα 100W  φωτεινής ροής λαμπτήρα  Φ=3200 lummen.    ( 0,80 ).

γ)  Προτείνετε θέση των φωτιστικών στον χώρο και αριθμό γραμμών φωτισμού για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος φωτισμός αλλά και ισοκατανομή των φάσεων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα στο χώρο και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις καθώς και η διατομή τροφοδοσίας της κάθε γραμμής για τάση τροφοδοσίας   230V,  50  Ηz  με  συντελεστή  ισχύος  0,90.         ( 0,90 ) .

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας ισχύος 15 Hp, 400 V, 50 Hz, συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  βαθμό  απόδοσης   n = 80%   και   συντελεστή   ισχύος  cosφ = 0,75.    Ο κινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος σε απόσταση  350 μέτρων από τον κεντρικό πίνακα διανομής και εργάζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35οC.

α)  Να βρεθεί το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του κινητήρα και να επιλεγεί η διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας για πτώση τάσεως μικρότερη από 4%, η ασφάλεια ανά φάση ο διακόπτης και η ρύθμιση του θερμικού. Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο  μονογραμμικό διάγραμμα της εγκατάστασης του κινητήρα.              ( 1,30 ).

β)  Να  υπολογιστεί  η  ισχύς  και  η  χωρητικότητα  του  πυκνωτή  αντιστάθμισης  που  απαιτείται  για  την  βελτίωση  του  συντελεστή ισχύος του κινητήρα  σε  0,95.     ( 1,20 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Πώς  ορίζεται  η  τάση   βραχυκύκλωσης  και  η  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης  του  μετασχηματιστή  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης ;    ( 0,90 ).

β)  Ποια  τα  είδη  της  άεργης  αντιστάθμισης,  πως  υλοποιείται  και  ποια  τα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  αντίστοιχα  του  κάθε  είδους  σε  μια  εκτεταμένη βιομηχανική  εγκατάσταση;                                  ( 0,80 ).

γ)  Με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ασφαλειών ενός ιδιωτικού υποσταθμού Μ.Τ. και τι επίπτωση στην διακοπτική ισχύ έχει η μείωση του χρόνου απόκρισης .   ( 0.80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 1,02   για   cosφ  = 0,70

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ  = 0,75   για   cosφ  = 0,80

εφφ  = 0,62   για   cosφ  = 0,85

εφφ  = 0,48   για   cosφ  = 0,90

εφφ  = 0,33   για   cosφ  = 0,95

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                               __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

__

Πτώση  τάσεως  για τριφασικά φορτία	      ΔVεπ = √3 ρ l I cosφ / Sεπ

για μονοφασικά φορτία:      ΔVεπ =   2 ρ l I cosφ / Sεπ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

Άεργη  αντιστάθμιση

Qc = ε P ( εφφ1 – εφφ2 )                C = Qc / 2π f Vφ2

__

Συνδεσμολογία (Δ)   Vπ = Vφ		Συνδεσμολογία (Υ)   Vπ = √3 Vφ

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |