ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2024

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ            6Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ       Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Με  ποιούς  τρόπους  πραγματοποιείται  μια  γείωση  προστασίας  και  πως  ενεργεί  ο  κάθε  ένας  από  αυτούς  τους  τρόπους ;      (0,60).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,60).

γ)  Είναι ικανοποιητική η τιμή γείωσης που επιτυγχάνεται αν διατίθενται ως ηλεκτρόδια τέσσερεις ταινίες χαλκού πάχους 4mm με μήκος 20m η κάθε μια, που έχουν αντίσταση γείωσης 12Ω σε έδαφος με αντίσταση εδάφους ro=100Ωm, αν τοποθετηθούν σε έδαφος υγρό χαλίκι με αντίσταση εδάφους r=300Ωm και η συνολική αντίσταση αγωγού γείωσης για όλες τις συνδέσεις  είναι  Rcu=0,3Ω ;     (0,70)

δ) Πως πραγματοποιείται η μέτρηση μιας αντίστασης γείωσης.  ( 0,60 )

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο βαθμός απόδοσης φωτισμού (n) και ο  συντελεστής ελάττωσης ή χρησιμοποίησης (ν) σε μια βιομηχανική εγκατάσταση;  (0,80).

β)  Να υπολογιστούν τα ελάχιστα φωτιστικά σώματα που απαιτούνται για ένα χώρο με μήκος L=40 μ., πλάτος B=16 μ., ύψος Η=3,5 μ., για να επιτευχθεί ένταση φωτισμού E=500 lux, με βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης 65% και συντελεστή ελάττωσης 0,60. Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού τετράγωνα με τέσσερις (4) λαμπτήρες το καθένα ισχύος λαμπτήρα 80W  φωτεινής  ροής  λαμπτήρα  Φ=3500 lummen.     ( 0,80 ).

γ)  Προτείνετε θέση των φωτιστικών στον χώρο και αριθμό γραμμών φωτισμού για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος φωτισμός αλλά και ισοκατανομή των φάσεων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα στο χώρο και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις καθώς και η διατομή τροφοδοσίας της κάθε γραμμής για τάση τροφοδοσίας   230V,  50  Ηz  και  συντελεστή  ισχύος  0,95 .       ( 0,90 ) .

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας ισχύος 25 Hp, 400 V, 50 Hz, συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  βαθμό  απόδοσης   n = 75%   και   συντελεστή   ισχύος  cosφ = 0,70.

α)  Να βρεθεί το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του  κινητήρα  και  να  επιλεγεί  η  διατομή  του καλωδίου τροφοδοσίας, η ασφάλεια ανά φάση, ο διακόπτης και η ρύθμιση του θερμικού του για θερμοκρασία περιβάλλοντος  θ = 35ο C.  Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο  μονογραμμικό διάγραμμα της εγκατάστασης του κινητήρα.   ( 0,90 ).

β)  Σε  πόση  απόσταση  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ο  κινητήρας  για  να  είναι  η  πτώση  τάσεως  στην  γραμμή  τροφοδοσίας  μικρότερη   από   4% ;   ( 0,80 ) .

γ)  Να  υπολογιστεί  η  ισχύς  και  η  χωρητικότητα  του  πυκνωτή  αντιστάθμισης  που  απαιτείται  για  την  βελτίωση  του  συντελεστή ισχύος του κινητήρα  σε  0,90.     ( 0,80 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α) Να περιγραφεί  ο  τρόπος  υπολογισμού  του  μέσου  συντελεστή  ισχύος  σε  μια  βιομηχανική  εγκατάσταση  i)  με  βάσει  την  μέτρηση  ενέργειας  και  ii)  με  βάσει τα επιμέρους  στοιχεία  του  κάθε  εγκατεστημένου  φορτίου.         (0,90).

β)  Ποια  τα  είδη  της  άεργης  αντιστάθμισης,  πως  υλοποιείται  και  ποια  τα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  αντίστοιχα  του  κάθε  είδους  σε  μια  εκτεταμένη  βιομηχανική  εγκατάσταση.        (0,80).

γ)  Πώς  ορίζεται  η  τάση   βραχυκύκλωσης  και  η  σχετική  τάση  βραχυκύκλωσης  του  μετασχηματιστή  και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική  τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης ;    ( 0,80 ).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 1,02   για   cosφ  = 0,70

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ  = 0,75   για   cosφ  = 0,80

εφφ  = 0,62   για   cosφ  = 0,85

εφφ  = 0,48   για   cosφ  = 0,90

εφφ  = 0,33   για   cosφ  = 0,95

________

εφφ  = ημ. / συν  =  √ 1 – Σ.Ι. 2   /  Σ.Ι.

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                         __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

__

Πτώση  τάσεως  για τριφασικά φορτία	      ΔVεπ = √3 ρ l I cosφ / Sεπ

για μονοφασικά φορτία:      ΔVεπ =   2 ρ l I cosφ / Sεπ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

Άεργη  αντιστάθμιση

Qc = ε P ( εφφ1 – εφφ2 )                C = Qc / 2π f Vφ2

__

Συνδεσμολογία (Δ)   Vπ = Vφ		Συνδεσμολογία (Υ)   Vπ = √3 Vφ

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |