ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ :	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2008 			Παρασκευή    15 / 2 / 2008

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, σύνθετης  αθροιστικής διέγερσης, ισχύος 30 Hp  και  ονομαστικής  τάσης  440 V,  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  82%  στο  πλήρες  φορτίο.  Η  αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,10 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 110 Ω  και  η  αντίσταση  του  εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rs = 0,20 Ω.   Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  5 V.   Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  η  ροπή  στον  άξονα και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  αν  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  είναι  170 Nm.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  60 Hz , 30 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  50 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,10 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 1 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  4,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  105 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη    15 Hp,  440 V,  50  Hz  συνδεσμολογίας  αστέρα  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο  1365 rpm  και  απορροφά  από  το  δίκτυο  ρεύμα  γραμμής  25 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.   Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι   0,80 Ω  ανά  φάση.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

γ)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

δ)  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2008			Παρασκευή   15 / 2 / 2008

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, σύνθετης  αθροιστικής διέγερσης, ισχύος 30 Hp  και  ονομαστικής  τάσης  440 V,  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  82%  στο  πλήρες  φορτίο.  Η  αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,10 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 110 Ω  και  η  αντίσταση  του  εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rs = 0,20 Ω.   Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  5 V.   Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  η  ροπή  στον  άξονα και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  αν  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  είναι  170 Nm.

Λύση

α)

β)

Pout =  30 Ηp x 0,746 kW/Hp  =    22,38 kW =   22.380 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100%  = 82 %  ⇒

Pin  =  Pout  / n  =  22.380 W / 0,82 = 27.293 W

Pin  =  Vφ IL  ⇒ 	IL   =  Pin / Vφ  = 27.293 W / 440V ⇒ 	IL   = 62 A

If = Vφ / Rf =  440 V / 110 Ω  =  4 Α

Ia = IL - If = 62 A – 4 A   ⇒   Ia = 58 Α

Ea = Vφ – Ia (Ra + Rs) – Vψ = 440 – 58 X (0,10 + 0,20) – 5 ⇒  Ea = 417,60 V

γ)

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pαναπτ. =  Ea x Ia   =  417,60 V x 58 A   = 24.220,80 W

Αναπτυσσόμενη  ροπή  κινητήρα

ταναπτ. = Pαναπτ. / ω =  170 Ν m

Άρα 	ω = Pαναπτ. / ταναπτ. =  24.220,80 / 170 Ν m =  142,47 rad/sec

ή   	ω = 2πn / 60  ⇒   n = 60 ω / 2π = 60 x 142,47 / 2 x 3,14 = 1360 rpm

και  	τout  =  Pout / ω  = 22.380 / 142,47  =  157,08  Ν m

Συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής

Pπερ. = Pμηχ+πυρ. = Pαναπτ. – Pout = 24.220,8 W – 22.380 W ⇒ Pπερ. = 1.840,8 W

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  60 Hz , 30 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  50 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,10 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 1 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  4,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  105 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

Λύση :

α)

β)

Pout =  30 Hp x 0,746 kW/Hp  =  22,38 kW  =  22.380 W

n = 120 f / P  =  120 x 60 / 4  =  1800 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1800 / 60 = 188,40 rad/s

Pout = τout ωm ⇒ τout = Pout / ωm = 22.380 / 188,40  =  118,79 Nm

____                                                ___

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  √ 3  x 50 x 400 x 0,80 = 27.712,81 W

Απώλειες  Διέγερσης

Pδιέγ.   =   Ιf2 x Rf     =    4,50 2  x  105    =   2.126,25 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στον  κινητήρα  είναι :

Pin =  Pηλ  +   Pδιέγ. =   27.712,81 W  +  2.126,25 W  =  29.839 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  είναι :

n (%)  =  ( Pout / Pin ) x 100 %   =  ( 22.380 / 29.839 ) x 100 %   =  75 %

γ)	cos φ = 0,80   ⇒   φ =  –  36,87ο  επαγωγικός  συντελεστής  ισχύος

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )                                     ___

Ia  =  ΙL =  50 A | – 36,87ο 	και	Vφ  =   400 /  √ 3    =  230,94 V

Εa = Vφ  –  Ia (Ra + j Xs)  =  230,94  –  50 | – 36,87o x ( 0,1 + j 1 ) =

= 230,94 – ( 50 x 0,80 – j 50 x 0,60 ) x ( 0,10 + j 1 ) =

= 230,94 – 50 x 0,80 x 0,10 + j 50 x 0,60 x 0,10 – j 50 x 0,80 – 50 x 0,60 =

= 230,94 – 4 + j 3 – j 40 – 30 = 196,94 – j 37   ⇒  Εa =  200,39 | – 10,64o

Η  γωνία  ισχύος   δ  του  κινητήρα   είναι     δ =  10,64ο .

Ο  κινητήρας  είναι  σε  υποδιέγερση

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη    15 Hp,  440 V,  50  Hz  συνδεσμολογίας  αστέρα  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο  1365 rpm  και  απορροφά  από  το  δίκτυο  ρεύμα  γραμμής  25 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.   Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι   0,80 Ω  ανά  φάση.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

γ)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

δ)  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)		ns  =  120 f / P  =  120  x  50 / 4   =   1500 rpm

s  =  ( 1500 – 1365 ) / 1500  =  0,09      ή     s = 9 %

Ισχύς  εξόδου  κινητήρα   ( Μηχανική )

Pout =  15Hp x 0,746 kW / Hp   =  11,19 kW  =  11.190 W

Ισχύς   εισόδου   κινητήρα  ( Ηλεκτρική )

____                                        ___

Pin = √ 3  ΙL Vπ cosθ = √ 3  x  25 x  440 x 0,80  = 15.242 W

Βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα

n(%) = ( Pout  / Pin  ) x 100%  =  ( 11.190 / 15.242 ) X 100%  = 73,41%

γ)		Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :

PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3  x  25 2  x  0,80    ⇒   PCu st (π.φ.)  =  1.500 W

Ισχύς   διακένου

Pag =  Pin (π.φ.)    –  PCu st (π.φ.)     =   15.242 W –  1.500 W   =  13.742 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ)  		     ή

Pcon  = ( 1–s )  Pag = ( 1 – 0,09 ) x 13.742 W =  12.505,22 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm         ή       τind   =  Pag  /  ωσύνχ

ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157 rad/s

ωm = ( 1 – s ) ωσύνχ.  = ( 1 – 0,09 ) x 157 = 142,87 rad/s

ή   ωm = 2πn/60  = 1365 x 2 x 3,14 / 60 = 142,87 rad/s

τind =  Pcon  / ωm  =  12.505,22 / 142,87  =  87,53 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  / ωm  =  11.190 / 142,87  =  78,32 Ν m

δ) 		Συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής (Μηχανικές + πυρήνα)

Pαπ.μηχ.(περιστ)   = Pcon   – Pout = 12.505,22 W – 11.190 W = 1.315,22 W