ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2009

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  ανεξάρτητης  διέγερσης,  με  ονομαστικά  μεγέθη  220 V ,  20 Hp  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   Ra = 0,5 Ω ,  και  αντίσταση  πεδίου   διέγερσης   Rf = 110 Ω .    Η   πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη   είναι  5 V.  Το  ρεύμα  διέγερσης  παραμένει  σταθερό  στα  3 Α,  από  ανεξάρτητη  τροφοδοσία.  Το  ρεύμα  τυμπάνου  είναι  100 Α  στο  πλήρες  φορτίο  και  6 Α  όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο.  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  χωρίς  φορτίο  είναι  1.800 rpm .  Αν  αγνοηθούν  η  αντίδραση  τυμπάνου  και  η  επίδραση  κορεσμού  στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του  κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  στο  πλήρες  φορτίο  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα,  η  αναπτυσσόμενη  ισχύς,  η  ροπή  στον άξονα  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

γ)   Πόση  πρέπει  να  είναι  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  για  να  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm  υπό  πλήρες  φορτίο ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  τετραπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  με  κυλινδρικό  δρομέα  και  ονομαστικά  μεγέθη    25 kVA ,   480 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  αστέρα ,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  2 Ω   ανά  φάση .    Κατά  την  εφαρμογή   συνεχούς   τάσης   Vdc = 10 V   στα   δύο  άκρα  της   μετρήθηκε   ρεύμα   Idc = 25 A .   Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  έχει  ρυθμιστεί  έτσι  ώστε  η  τάση  εξόδου  της  γεννήτριας  να  είναι    480 V   στη  λειτουργία   υπό  πλήρες  φορτίο  και  με  επαγωγικό  συντελεστή   ισχύος   0,80 .

α)  Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο   κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό   διάγραμμα   της  γεννήτριας  και  να  υπολογιστεί  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί   το   ονομαστικό  της  φορτίο  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   Σ.Ι. = 0,80 .

β)   Ποια  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  κατά  την  πλήρη  φόρτισή  της  αν  ο  βαθμός  απόδοσης   υπό  πλήρες  φορτίο  είναι   85 % .

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  30 Hp, 400 V, 50 Hz  λειτουργεί  υπό  πλήρες φορτίο  με  ολίσθηση  8%  και  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος 0,80.  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  του  υπό  πλήρες  φορτίο  είναι  το  6%  της  ισχύος  εξόδου  και  οι  απώλειες  χαλκού  στάτη  μαζί με  τις  απώλειες  πυρήνα  είναι  1.500 W.  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  να  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.  Να  προσδιοριστούν :

α)   Οι  απώλειες  χαλκού  του  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το  ρεύμα  γραμμής  του  κινητήρα  και  ο  βαθμός  απόδοσης.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2009

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  ανεξάρτητης  διέγερσης,  με  ονομαστικά  μεγέθη  220 V ,  20 Hp  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   Ra = 0,5 Ω ,  και  αντίσταση  πεδίου   διέγερσης   Rf = 110 Ω .    Η   πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη   είναι  5 V.  Το  ρεύμα  διέγερσης  παραμένει  σταθερό  στα  3 Α,  από  ανεξάρτητη  τροφοδοσία.  Το  ρεύμα  τυμπάνου  είναι  100 Α  στο  πλήρες  φορτίο  και  6 Α  όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο.  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  χωρίς  φορτίο  είναι  1.800 rpm .  Αν  αγνοηθούν  η  αντίδραση  τυμπάνου  και  η  επίδραση  κορεσμού  στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του  κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  στο  πλήρες  φορτίο  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα,  η  αναπτυσσόμενη  ισχύς,  η  ροπή  στον άξονα  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

γ)   Πόση  πρέπει  να  είναι  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  για  να  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm  υπό  πλήρες  φορτίο ;

Λύση

α)

β)	Ια (π.φ.) = 100 Α

Ια (κ.φ.) =   6 Α

Εα (π.φ.) = Vφ – Ια (π.φ.) Ra – Vψ  = 220 – 100 x 0,50 – 5  =  165 V

Εα (κ.φ.) = Vφ – Ια (κ.φ.) Ra – Vψ  = 220 –     6 x 0,50 – 5  =  212 V

Επειδή  Εα = Κ Φ n          και     Ιf =  σταθερό  ,     θα  ισχύει :

Εα (κ.φ.) / Εα (π.φ.) = n (κ.φ.) / n (π.φ.)

⇒	n (π.φ.) = n (κ.φ.) Εα(π.φ.)Εα(κ.φ.) = 1800 x ( 165/212 ) ⇒  n (π.φ.) = 1.400,9 rpm

Pcon  =  Eα (π.φ.)  x  Iα (π.φ.)  =  165 V x 100 A 	   ⇒ Pcon  = 16.500 W

Pout  =  20 Hp  x  746 W/Hp  =  14.920 W

ωm  =  2 π n / 60  =  2 x 3,14 x 1.400,9 / 60      ⇒     ωm  =  146,70 rad/sec

τout =  Pout / ωm  =  14.920 W / 146,70 rad/sec  ⇒    τout  =  101,70 N m

Pin =Vφ x IL + I2fxRf =220V x 100A + 32 x 110Ω = 22.000+990 = 22.990W

και βαθμός απόδοσης  n= (Pout/Pin) x 100% = (14.920/22.990) x 100% = 64,89 %

γ)	Για  να  γίνει  η  ταχύτητα  πλήρους  φορτίου  n΄ (π.φ.) = 1.200 rpm θα  πρέπει  η  εσωτερική  τάση  Ε΄α (π.φ.)    να  γίνει :

Ε΄α (π.φ.) = Εα (π.φ.) x n΄(π.φ.)n (π.φ.) = 165 x ( 1.200 / 1.400,9 ) V  = 141,34 V

και  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα   θα  πρέπει  να  γίνει :

Vφ =  Ε΄α (π.φ.) + Ια (π.φ.) Ra + Vψ = 141,34 + 100 x 0,50 + 5 =  196,34 V

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  τετραπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  με  κυλινδρικό  δρομέα  και  ονομαστικά  μεγέθη    25 kVA ,   480 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  αστέρα ,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  2 Ω   ανά  φάση .    Κατά  την  εφαρμογή   συνεχούς   τάσης   Vdc = 10 V   στα   δύο  άκρα  της   μετρήθηκε   ρεύμα   Idc = 25 A .   Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  έχει  ρυθμιστεί  έτσι  ώστε  η  τάση  εξόδου  της  γεννήτριας  να  είναι    480 V   στη  λειτουργία   υπό  πλήρες  φορτίο  και  με  επαγωγικό  συντελεστή   ισχύος   0,80 .

α)  Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο   κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό   διάγραμμα   της  γεννήτριας  και  να  υπολογιστεί  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί   το   ονομαστικό  της  φορτίο  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   Σ.Ι. = 0,80 .

β)   Ποια  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  κατά  την  πλήρη  φόρτισή  της  αν  ο  βαθμός  απόδοσης   υπό  πλήρες  φορτίο  είναι   85 % .

Λύση :

α)

β)	Από  το  πείραμα  συνεχούς  τάσης  και  επειδή  η  συνδεσμολογία  των τυλιγμάτων  του  στάτη  είναι  σε  αστέρα  προκύπτει  η  ωμική  αντίσταση  της  μιας  φάσης  του  στάτη  ως  εξής:

Vdc / Idc = 2 Ra   ⇒   Ra =  Vdc / 2 x Idc  =  10 / 2 x 25    ⇒   Ra =  0,20 Ω

___

( Υ )  	 ⇒ 	Ιa =  ΙL   και   Vφ = Vπ / √3   =  480 / 1,732  ⇒  Vφ = 277,13 V

___

S =  √3   ΙL Vπ  =  3  Ιa  Vφ  ⇒  Ιa  =  25.000 / 3 x 277,13 = 30 A

με   επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80  δηλαδή       Ιa  =  30 |_ – 36,87ο A

Έτσι,     Ea = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs )  =  277,13  +  ( 0,20  +  j 2 )  x  30 |_ – 36,87ο   =

277,13  +  ( 30 x 0,80  –  j 30 x 0,60 ) x ( 0,20  +  j 5 )   =

277,13 + 4,80 + j 48 – j 3,60 + 36  =  317,93 + j 44,40   =  321 |_ 7,95ο V

Το  διανυσματικό  διάγραμμα  της  γεννήτριας  είναι :

και  η εκατοστιαία  πτώση  τάσης  δίνεται  ως

V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

Όμως    Vφ(κ.φ.)  = Ea = 321 V

και      Vφ(π.φ.) = 277,13 V

# Έτσι

# V(%)= 321 - 277,13 277,13  x 100% = 15,83 %

γ)                                           ___

Pout = S cosθ =  √3  ΙL Vπ  cosθ = 3  Ιa Vφ  cosθ = 25.000 x 0,80 = 20.000 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100%  =  85 %   ⇒  Pin = Pout  / n = 20 kW / 0,85 = 23,53 kW

f (Hz) = n P / 120   ⇒   n  = 120 f / P  =  120 x 50 / 4     ⇒   n  = 1.500 rpm

ω = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 1500  /  60    ⇒    ω  =  157,07 rad/sec

και      τapp  = Pin /  ω  =   23,53 kW /  157,07     ⇒   τapp  =  149,80 N m

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  30 Hp, 400 V, 50 Hz  λειτουργεί  υπό  πλήρες φορτίο  με  ολίσθηση  8%  και  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος 0,80.  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  του  υπό  πλήρες  φορτίο  είναι  το  6%  της  ισχύος  εξόδου  και  οι  απώλειες  χαλκού  στάτη  μαζί με  τις  απώλειες  πυρήνα  είναι  1.500 W.  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  να  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.  Να  προσδιοριστούν :

α)   Οι  απώλειες  χαλκού  του  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το  ρεύμα  γραμμής  του  κινητήρα  και  ο  βαθμός  απόδοσης.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α)		Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout  =  30 Hp  x  0,746 kW / Hp   =  22.380 W

Συνολικές  μηχανικές  απώλειες

Pαπ.μηχ.   =  Pout  x  6 %   =  22.380 W  x  0,06  =  1.342,80 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon   =  Pout  +  Pαπ.μηχ.   =  22.380 W +  1.342,80 W  =  23.722,80 W

Ισχύς   διακένου

Pag   =  Pcon  /  ( 1 – s )  =  23.722,80 W / ( 1 – 0,08 )   =  25.785,65 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα

PCu r   =   s  Pag    =  0,08  x  25.785,65 W  =  2.062,85 W   ή

PCu r   =  Pag    –  Pcon  =  25.785,65 W  –  23.722,80 W  = 2.062,85 W

β)		Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind   =  Pcon   /  ωm

ωσύνχ.  =  2πf  ( 2 / P )   =  2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 )  =  157 rad/s

ωm  =  ( 1 – s )  ωσύνχ.  =  ( 1  –  0,08) x 157 = 144,44 rad/s

τind =  Pcon  /  ωm  =  23.722,80 / 144,44   =  164,24 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  /  ωm  =  22.380 / 144,44  =  154,94 Ν m

γ)

Pin  = Pag  +  Pαπ.Cu.  +  PCore = 25.785,65 W  +  1.500 W =  27.285,65 W

n(%) = ( Pout / Pin ) x 100%  = (22.380 / 27.285,65) x 100%  =  82,02%

__                                                                                     __

Pin =  √ 3  ΙL Vπ  cosθ   ⇒   ΙL  = Pin / √ 3  Vπ  cosθ

__

⇒  ΙL  =  27.285,65 W / √ 3  400 V  0,80  =  49,23 A