ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2012			   05 / 03 / 2012

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, με ονομαστικά μεγέθη 50 Ηp, 500 V, έχει αντίσταση τυμπάνου Ra = 0,80 Ω, και αντίσταση παράλληλου πεδίου διέγερσης Rf = 100 Ω , ενώ η πτώση τάσης επάνω στις ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4V.  Ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο ρεύμα 90Α στο πλήρες φορτίο και  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm .  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα, η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η ροπή στον άξονα του κινητήρα, καθώς και ο βαθμός απόδοσης του.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η αναπτυσσόμενη ροπή του όταν η αντίσταση του παράλληλου τυλίγματος διέγερσης ρυθμιστεί στα 150 Ω και η τάση τροφοδοσίας στα 450 V. Να αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ενώ το ρεύμα πλήρους φορτίου θεωρείται ότι παραμένει σταθερό στα 90 A.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική σύγχρονη τετραπολική γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, συνδεσμολογίας τυλιγμάτων στάτη κατά τρίγωνο, έχει σύγχρονη επαγωγική αντίσταση Χs=4Ω ανά φάση, ωμική αντίσταση του τυλίγματος στάτη Ra=0,50Ω ανά φάση, αντίσταση τυλίγματος διέγερσης Rf=80Ω και τροφοδοτεί ωμικό φορτίο 50Α με τάση εξόδου 430 V.   Ζητούνται:

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και  η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Για να τροφοδοτήσει η γεννήτρια το ίδιο φορτίο αλλά με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80 και σταθερή τάση εξόδου, ποιά πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης διέγερσης αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και θεωρηθεί σταθερή ταχύτητα περιστροφής; Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας για την περίπτωση αυτή.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15Hp, 380V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,75 , βαθμό απόδοσης 80% και αναπτύσσει ηλεκτρομαγνητική  ισχύ  12,3 kW.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,40 Ω  ανά  φάση  και  του  δρομέα  5 Ω  ανά  φάση.  Ζητούνται:

α) Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Το  ρεύμα  σε  κάθε  φάση  του  κινητήρα  και  η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ)  Το  ρεύμα  που  επάγεται  σε  κάθε  φάση  στον  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,  ω (rad/s) = 2 π n / 60     ή   ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                                                    1Ηp = 0,746 kW

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2012			   05 / 03 / 2012

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, με ονομαστικά μεγέθη 50 Ηp, 500 V, έχει αντίσταση τυμπάνου Ra = 0,80 Ω, και αντίσταση παράλληλου πεδίου διέγερσης Rf = 100 Ω , ενώ η πτώση τάσης επάνω στις ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4V.  Ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο ρεύμα 90Α στο πλήρες φορτίο και  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm .  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα, η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η ροπή στον άξονα του κινητήρα, καθώς και ο βαθμός απόδοσης του.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η αναπτυσσόμενη ροπή του όταν η αντίσταση του παράλληλου τυλίγματος διέγερσης ρυθμιστεί στα 150 Ω και η τάση τροφοδοσίας στα 450 V. Να αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ενώ το ρεύμα πλήρους φορτίου θεωρείται ότι παραμένει σταθερό στα 90 A.

Λύση :

α)

β)

IL = 90 A

If = Vφ / Rf =  500 V / 100 Ω  =  5 Α

Ia = IL - If = 90 A – 5 A   ⇒  Ia = 85 Α

Ea = Vφ-IaRa-Vψ = 500–85 X 0,80-4 ⇒ Ea = 428 V

Pout = = 50 Hp x 0,746 kW/Hp = 37.300 W

Pin = Vφ IL  =  500 V X 90 A  = 45.000 W

n(%)=(Pout/Pin)x100%=(37.300/45.000)x100% ⇒n%=82,88%

ω = 2πn/60= 2x3,14x1200 / 60 ⇒ ω = 125,66 rad/sec

τout=Pout/ω = 37.300W / 125,66rad/s ⇒ τout= 296,83 Nm

γ)  	IL = 90 A

I’f = V’φ / R’f = 450 V / 150 Ω  = 3 Α

I’a = IL – I’f = 90A - 3A ⇒ I’a = 87 Α

E’a = V’φ-I’aRa-Vψ = 450 - 87 X 0,80 - 4 = 376,4 V

Ea  = k Φ ω 			και			E’a = k Φ’ ω’

Όμως λόγω της αύξησης της αντίστασης του παράλληλου πεδίου διέγερσης, το ρεύμα διέγερσης μειώνεται κατά  I’f / If = ( 3 / 5 ) χ 100% = 60 % και αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ανάλογη θα είναι και η μείωση της μαγνητική ροής Φ’ και έτσι  θα ισχύει: 	Φ’ = 0,60 Φ

και ω’ = (E’a k Φ / Ea k Φ’)xω = (E’a / 0,60 Ea ) x ω

ω’=(376,4/0,60x428)x125,66rad/s ⇒ ω’=184,18rad/s

n = 60ω/2π = 60x184,18/2x3,14 = 1.759 rpm

Αναπτυσσόμενη ισχύς: Pαναπτ.=E’axI’a =376,4Vx87A= 32.746,80W

Ροπή: ταναπτ.=Pαναπτ./ω’=32.746,80W/184,18rad/s =177,80Νm

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική σύγχρονη τετραπολική γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, συνδεσμολογίας τυλιγμάτων στάτη κατά τρίγωνο, έχει σύγχρονη επαγωγική αντίσταση Χs=4Ω ανά φάση, ωμική αντίσταση του τυλίγματος στάτη Ra=0,50Ω ανά φάση, αντίσταση τυλίγματος διέγερσης Rf=80Ω και τροφοδοτεί ωμικό φορτίο 50Α με τάση εξόδου 430 V.   Ζητούνται:

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και  η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Για να τροφοδοτήσει η γεννήτρια το ίδιο φορτίο αλλά με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80 και σταθερή τάση εξόδου, ποιά πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης διέγερσης αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και θεωρηθεί σταθερή ταχύτητα περιστροφής; Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας για την περίπτωση αυτή.

Λύση :

α)

β)

Συνδεσμολογία  κατά  (Δ)  ⇒ Vπ=Vφ = 430V

__                     __

και            Ia=Iγρ/√3 = 50 / √3 A = 28,87  |_0ο A

Ea = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs )  =

430  +  ( 0,50 + j 4 ) x 28,87 |_ 0ο  =

430 + 14,43 + j 115,47 = 444,43 + j 115,47 =

= 459,18 |_14,56ο V

και το διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας

δίνεται στο διπλανό σχήμα.

γ)  Όταν η γεννήτρια τροφοδοτεί το ίδιο φορτίο αλλά με επαγωγικό συντελεστή ισχύος  Σ.Ι. = cosθ = 0,80 ,   η  γωνία  του  διανύσματος  του  ρεύματος θα  είναι   θ = – 36,87ο

και  το  ρεύμα  αντίστοιχα  θα  είναι 			 	Ia  =  28,87 |_– 36,87ο

για να παραμείνει σταθερή η τάση εξόδου Vπ=Vφ=430V θα πρέπει η εσωτερική τάση Εa  να  γίνει:   E’a = Vφ  + Ia ( Ra + jXs )

Έτσι,   E’a = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs )  =  430  +  ( 0,50 + j 4 ) x 28,87 |_ – 36,87ο  =

430   +   ( 0,50  +  j 4 )  x  ( 28,87 x 0,80  –  j 28,87 x 0,60 )  =

430 + 11,55 + j 92,38 – j 8,66 + 69,28 = 510,83 + j 83,72 = 517,64 |_9,31ο V

Ισχύει όμως   Ea = k Φ ω    και     E’a = k Φ’ ω

Αφού η ταχύτητα περιστροφής παραμένει σταθερή η αύξηση της εσωτερικής τάσης οφείλεται σε αύξηση της μαγνητικής ροής Φ’/Φ = E’a/Ea = 517,64/459,18 = 1,1273

ή κατά ποσοστό 12,73% .

Αν αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού, η αύξηση της ροής

αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση του ρεύματος διέγερσης και

επομένως ανάλογη μείωση της αντίστασης του τυλίγματος

διέγερσης.	 Έτσι,  θα ισχύει

Rf / R’f = 1,1273  ή

R’f = Rf / 1,1273 = 80 / 1,1273

⇒ R’f = 70,96 Ω

Το νέο διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας

για επαγωγικό Σ.Ι. δίνεται στο διπλανό σχήμα.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15Hp, 380V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,75 , βαθμό απόδοσης 80% και αναπτύσσει ηλεκτρομαγνητική  ισχύ  12,3 kW.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,40 Ω  ανά  φάση  και  του  δρομέα  5 Ω  ανά  φάση.  Ζητούνται:

α) Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Το  ρεύμα  σε  κάθε  φάση  του  κινητήρα  και  η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ)  Το  ρεύμα  που  επάγεται  σε  κάθε  φάση  στον  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  15 Hp  x  0,746 kW/Hp                    ⇒  Pout  =  11.190 W

n(%) = (Pout /Pin) x 100% = 80 %  ⇒  Pin =  Pout / 0,80 = 13.987,50 W

___                                                                        ___                                                                    ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ  ⇒  ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ = 13.987,50 / √ 3 x 380 x 0,75

⇒  ΙL =  28,33 A

____                             ___

Συνδεσμολογία  τριγώνου  (Δ)  ⇒     I1 = IL  / √ 3 = 28,33 / √ 3  = 16,36 A

ωσύνχ. = 2π n / 60 = 2πf ( 2/P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :

PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3 x 16,36 2 x 0,40  ⇒   PCu st (π.φ.)  =  321,18 W

Ισχύς διακένου Pag = Pin(π.φ.) – PCu st(π.φ.) = 13.987,50W – 321,18W = 13.666W

Pcon  = ( 1–s )  Pag   ⇒  ( 1 – s ) =  Pcon  / Pag   ⇒

Ολίσθηση  s = 1 – ( Pcon /Pag ) = 1 – (12.300 / 13.666) = 0,10   ή    s = 10 %

γ)	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm    ή     τind   =  Pag  /  ωσύνχ  = 13.666 / 157,08 = 87 Νm

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα 	τout  =  Pout  /  ωm

ωm  =  ( 1 – s ) ωσύνχ = ( 1  –  0,10 ) x 157,08 = 141,37 rad/s

τout  =  Pout  /  ωm  =  11.190 / 141,37  =  79,15 Ν m

δ)	Συνολικές  ωμικές  απώλειες  δρομέα

Pcu r   = s Pag    ή   Pcu r   = Pag  – Pcon = 13.666 W – 12.300 W = 1.366 W

Ρεύμα  δρομέα   Pcu r   = 3 Ι22 R2    ⇒  Ι22 = 1.366 / 3 x 5   ⇒  Ι2 = 9,54 A

Συνολικές  απώλειες  περιστροφής  κινητήρα

Pαπ.μηχ.περ.   =  Pcon   –  Pout   =  12.300 W  – 11.190 W  =  1.110 W